國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

105年第45次會議

開會時間：105年12月6日（星期二）下午2時00分

開會地點：第三會議室

會議主持人：徐副總炳義 記錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 熱泵熱水系統案(許育菁):
3. 男二女六舍結構詳評乙案，結構技師已於10/17提送報告書，結構詳評報告書審查會議預計於11/14召開，後續作業尚有技服招標及設計、廠商招標及施作。
4. 擬於本棟建築物整體結構補強完畢後，再行辦理採購事宜。
5. 總圖儲冰工程(林宏一)

廣知工程科技股份有限公司已收集相關用電資料並列席報告相關節約績效事宜。

1. 節電案（林宏達）
2. 綜合體育館熱泵系統案：彙整體育館瓦斯金額及數據。
3. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
4. 98~104年更換燈具數量資料彙整中。
5. 全校T5燈具後續全責維護案:主契約書(校總營字第4616號)相關資料，已發文至教育部備查，並履約中。
6. 椰林大道路燈照明改善案: 於6/20(一)校規召開夜間照明工作會議，擬先於椰林大道靠文學院側及傅鐘側部分，規劃投射燈照明第一階段測試；目前投射燈具皆已安裝完成，校規與劉老師設計之燈具反射罩，已安裝測試並待收集校內意見中；廠商申報完工，於12/5號驗收完畢。
7. 智慧節能路燈更新案: 現階段規劃公館、二活停車場，為第一階段；廠商已提供報價單，已確認報價細項及備註；相關招標資料，待簽核中。
8. 電錶監視系統：
9. 新電錶系統伺服器已於9/13日上線，並已完成舊資料轉移至新資料庫作業，本案將依契約辦理驗收。
10. 物理系實驗室及電腦機房電錶監視系統建置案已於8/15日開工，工期120日曆天，預計12/12日竣工。
11. 飲用水管線改善：（沈士文）
12. 1. 校校內自來水管線完成更新規劃，除配合道路舖面工程，另檢討可獨立施作管線，目前第一期更新工程已於9月完成第2區(水號1-08-000003-7)管線更新，目前排定11/28日辦理驗收。另已請技服評估第二期更新工程費用(目前以第3區及第4區為更新範圍)為6,844,763元，本案將專簽委託技服細設(技服費用以建造費用10%計算約64.6萬元)，預定於11/29日辦理議價。
13. 體育館直飲水管線建置案，辦理技服結算及驗收中。

貳：散會