國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

105年第3次會議

開會時間：105年1月19日（星期二）下午3時00分

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 記錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：

男7舍、女2舍案，目前廠商彙整改善後量測驗證報告中。

1. 熱泵熱水系統案(許育菁):
2. 女八九舍案，目前修正後第1次上網公告中，已於1/19開資格標。另評選委員會議安排於2/4。
3. 男二女六舍之結構詳評預計於暑假完成。
4. 其他能源使用量偏高之館舍，經討論後，請技服依會議決議再行確認女一、三舍及大一女A、B舍裝設熱泵之可行性。
5. 總圖儲冰工程(林宏一)
6. 相關監控及軟體施作事宜經聯繫廠商，預計於年前完成。
7. 冷卻水塔散熱鰭片更新預計1/26開標。
8. 節電案（林宏達）
9. 綜合體育館熱泵系統案：已發文通知廠商於驗收前將工程督導所列缺失修正，預計於2月初安排驗收。
10. 填報系統功能修改案：經查詢保健中心已填報完畢、政治系尚未填報，再持續請其填報。
11. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
12. 98~104年更換燈具數量資料彙整中。
13. GIS消防燈具建置系統: 吉普司款項已付款中。德安繪圖部分因有減價部分，已簽准，待付款中。
14. 全校T5燈具後續全責維護案: 已發文通知全校維護範圍內之使用單位，維護廠商之聯絡資訊及製作維護小卡於各使用單位；並辦理變更契約納入生命科學館區域，已於1/12號完成議價，並依決標價格調整燈具單價，製作變更案契約中。
15. Scada電力監視系統建置案(陳財富)
16. 105.01.05跟林技師及保帆討論歸納三點
17. 全面清查relay是否同步，且在正負1ms內。

Relay同步部分預計於1/29前能完成。

1. 於各系館內的網路交換器加設ups。

總計: 計資中心（資訊機房）、圖書資訊館、電機二館、舊總圖書、農化新館、管理學院一號館、大一女宿舍。保帆1/25日前報價供參。

(3)畫面應有立即顯示最早跳脫的電驛資訊。保帆併1/25日前報價。

1. 建立停復電的時間統計資料，以比對在事故發生時，裝設

scada後所省下的人工查詢時間。

1. 電錶監視系統: （陳財富）
   1. 生醫工程館新增電錶案，廠商（宜碩）預定2月底完工。
   2. 物理系預裝設電錶一事，學校電錶監視系統廠商協助評估（已會勘）。系館欲設置區域（樓層）間數確定，總計費用367萬元。待系館簽會本組協助辦理招標（含費用補助）事宜。
2. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）
3. 校內自來水管線完成更新規劃，除配合道路舖面工程，另檢討可獨立施作管線（大門幹管、森林館）。
4. 舊體育館直飲水管線建置2次流標，已再公告第3次。預定邀請廠商會勘，詢問承攬意願。

貳：散會