國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

105年第27次會議

開會時間：105年8月2日（星期二）下午2時00分

開會地點：第三會議室

會議主持人：徐副總炳義 記錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：

男7舍、女2舍案已驗收完成，進入保固期間。

1. 熱泵熱水系統案(許育菁):

男二女六舍發包文件已決行，結構詳評已確認於8/1起進場鑽心及評估。

1. 總圖儲冰工程(林宏一)
2. 量測驗証資料彙整中。
3. 節電案（林宏達）
4. 綜合體育館熱泵系統案：體育館鍋爐損壞目前搶修中，量測驗證數據需重新統計。
5. 填報系統功能修改案：藥理學研究所已填報完畢，持續聯繫其他單位填報。
6. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
7. 98~104年更換燈具數量資料彙整中。
8. 全校T5燈具後續全責維護案:主契約書(校總營字第4616號)相關資料，已發文至教育部備查中；另前包T5燈具維護契約(校總營字第4444號)，已發文至教育部備查中。尚無收到教育部回函。
9. 椰林大道路燈照明改善案:於6/20(一)校規召開夜間照明工作會議，擬先於椰林大道靠文學院側及傅鐘側部分，規劃投射燈照明第一階段測試；線路配置部分已初步完成規畫，並提供校規小組相關招標文件資料，待確認後先行簽文，以利後續事宜。
10. 飲用水管線改善：（沈士文）
11. 校內自來水管線完成更新規劃，除配合道路舖面工程，另檢討可獨立施作管線，經考量椰林大道幹管(水號1-08-000003-7)為本校校總區最為老舊管線，故以第2區為優先更新區域，第2區工程案預計8/3施工。
12. 體育館直飲水管線建置案，辦理技服結算及驗收中。

貳：散會