國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

105年第24次會議

開會時間：105年7月12日（星期二）下午2時00分

開會地點：營繕組轉角會議室

會議主持人：徐副總炳義 記錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：

男7舍、女2舍案目前驗收紀錄會簽中。

1. 熱泵熱水系統案(許育菁):

男二女六舍發包文件已決行，結構詳評已召開說明會並確認於8/1起進場鑽心及評估。

1. 總圖儲冰工程(林宏一)
2. 量測驗証資料彙整中。
3. 節電案（林宏達）
4. 綜合體育館熱泵系統案：彙整2~6月量測驗證數據中。
5. 填報系統功能修改案：物理學研究所已填報完畢，持續追蹤藥理學研究所填報。
6. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
7. 98~104年更換燈具數量資料彙整中。
8. 全校T5燈具後續全責維護案:主契約書(校總營字第4616號)相關資料，已發文至教育部備查中；另前包T5燈具維護契約(校總營字第4444號)，已發文至教育部備查中。尚無收到教育部回函。
9. 椰林大道路燈照明改善案:於6/20(一)校規召開夜間照明工作會議，擬先於椰林大道靠文學院側及傅鐘側部分，規劃投射燈照明第一階段測試；目前已提供建議可行之招標方式，因校規委員會暑假期間已休會，吳小姐表示會再跟召集人及劉老師確認採行之招標方式，目前待劉老師確認燈光角度型號以利規畫燈具安裝方式。
10. Scada電力監視系統建置案(沈士文)

畫面應有立即顯示最早跳脫的電驛資訊、跳電訊息資料excel匯出以及宜碩造成的誤報修正，以及於各系館內的網路交換器加設UPS，全案已簽准由保帆施作，目前UPS已於5/13日安裝完成，另軟體修改部份目前功能測試調整中。

1. 飲用水管線改善：（沈士文）
2. 校內自來水管線完成更新規劃，除配合道路舖面工程，另檢討可獨立施作管線，經考量椰林大道幹管(水號1-08-000003-7)為本校校總區最為老舊管線，故以第2區為優先更新區域，第2區工程招標已於7月5日決標。
3. 體育館直飲水管線建置案，辦理技服結算及驗收中。

貳：散會