國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

104年第15次會議

開會時間：104年5月5日（星期二）下午2時00分

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副炳義 記錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

竣工報驗，主驗人員簽核中。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

已依能源會議紀錄要求廠商電腦監控系統需有

1. 主機含(主機、冰水泵浦、冷卻水泵浦、冷卻水塔)，電流、電壓、頻率、功率，日報表及月報表。
2. 冰水泵浦及冷卻水泵浦，進出水溫度日報表及月報表。
3. 經查103年3、4月用電量36693度，104年3、4月用電量27200度，較前一年同期省9493度。
4. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
5. 基準線量測報告書，經技服審查核可，預計5/6提送本校。
6. 結構計算書外聘委員審查意見，廠商尚未提送技服審查。
7. 勞安計畫書(第2版)雖經技服審定，惟本校審查後仍須修改，廠商延宕，尚未提送技服審查。
8. 施工計畫及品管計畫(第3版)，廠商延宕，尚未提送技服審查。
9. 細部設計說明會審查意見，廠商已於5/4工務會議提出討論，惟回覆內容不詳細且所需資料未備齊，尚未提送技服審查。
10. 相關型錄資料，技服已於4/21審退，廠商延宕，尚未提送技服審查。
11. 熱泵熱水系統案(許育菁):
12. 女八九舍部分之成案簽，目前陳核中。本案預計於5月6日召開工作小組會議;5月14日召開委員會議。
13. 國青大樓放置屋頂及地面資料，技服已於5/5提出電子檔，並提供住宿服務組評估。
14. 總圖儲冰工程(林宏一)

1. 空調表申請目前已送台電審核。

2.預計5/15早上9:30驗收。

1. 節電案（林宏達）
2. 綜合體育館熱泵系統案：發包簽文已簽陳至體育館。
3. 填報系統功能修改案：彙整未填報單位後，逐一去電通知填報。
4. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
5. 98~103年更換燈具數量資料總計中。
6. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，因舊機械館、綜合教室將拆除，於103年申報變更為75棟，德安繪圖部分，已於4/14，繳交第三批次圖檔，已發文予各使用單位確認圖面正確性，第二批次部分圖面已陸續回收，第一批次修正圖檔以交於吉普司，做系統設置；另程式系統規畫已與(吉普司)討論介面功能設定與便利性修正，並將於5/12至本校報告進度並成果展示時間。
7. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

1.數位電表28站內網建置，廠商申報4/28開工。

2.舊社科院圖書館、國際會議中心設置電表，宜碩排定5月中旬完成。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

校內自來水管線-商請世技電機工業技師事務所，就委託規劃項目，評估費用供參（5/8前）。

貳：散會