國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

104年第25次會議

開會時間：104年7月21日（星期二）下午2時00分

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：林金生顧問 記錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

廠商準備請款，擬建議解除列管。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

持續追蹤二活，300噸及150噸冰水主機切換時機之設定參數，目前切換時機之設定參數1.回水溫度大於13度持續90分鐘，

換言之目前之設定參數，二活教室使用率須超過四分之三，才會切換。

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
2. 基準線量測報告書，男7舍部分已核備，女2舍部分已於7/1進場重新量測驗證至7/30。
3. 相關型錄資料，經審查後已於7/8函退廠商補充資料。
4. 本週進度:女2舍基準線量測驗證(第2次)、基礎座養護及修復、管架施作;男7舍配電施作、鋼構及設備進場、基礎座養護及修復。
5. 熱泵熱水系統案(許育菁):
6. 女八九舍成案簽文，本案考量住宿服務組意見，擬調整至今年底前發包，並於明年暑假施工。有關主計室所提之意見，已修改回復並重新陳核。
7. 男二女六舍部分技服後續擴充案簽核中;結構詳評案簽核中。
8. 其他尚有女1、3、5及男3、4、5平均能源使用量偏高，廠商預計下週1~3擇日會同技師現場勘查。
9. 總圖儲冰工程(林宏一)

1. 空調表箱設置申請目前台電已於7/16審核通過，工程部份

簽核中。

2. 驗收缺失預訂7/29複驗。

1. 節電案（林宏達）
2. 綜合體育館熱泵系統案：彙整評選委員資料，並通知堃霖製作細部設計及備料。
3. 填報系統功能修改案：圖資系已填寫，戲劇系、台文所尚未填寫完畢，仍需時間調查，後續將持續追蹤其填報進度。
4. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
5. 98~103年更換燈具數量資料總計中。
6. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，因舊機械館、綜合教室將拆除，於103年申報變更為75棟，德安繪圖部分，已於5/15，繳交第四批次圖檔，已陸續從使用單位處回收，第一至第三批次部分，已修正完成，待吉普司確認檔案相容性；吉普司部分依上周會議紀錄修正系統內容，並因不可歸責因素，申請展延工期。
7. 全校T5燈具後續全責維護案:統整全校T5燈具維護區域及數量，並參考市場行情，並以燈具經濟壽命為考量，初步規劃五年維護之相關費用，並討論相關執行規範。已上簽招標案相關內容及準備簽核委員名單。
8. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

圖書館節能與智慧照明應用，提送計畫書申請經濟部能源局補助一案，於7/16日與世技電機工業技師事務所蔡淑瑾經理，參加作業要點說明會。後續再與總圖商議明確需求，依作業要點規定提送資料。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

1.校內自來水管線更新-委託世技電機工業技師事務規劃中。

2.另配合-垂葉榕道側溝鋪面改善工程，進行直飲水管線建置，請廠商-一嘉營造有限公司報價供參。

貳：散會