國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

104年第38次會議

開會時間：104年11月10日（星期二）下午2時00分

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 記錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 二活空調汰換工程（陳石龍）

二活全館用電度數(宜碩電表)

102年10月~103年9月1,437,252.5度

103年10月~104年9月1,138,446.4度，

自工程完工已節電 298,806.1度

空調用電主機汰換完成(誼昌電表)度數

103年10月~104年9月584,428度。

建請解除列管。

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：

本週進度:男7舍、女2舍皆已切換至熱泵系統使用中。

1. 熱泵熱水系統案(許育菁):
2. 女八九舍案，因使用單位提出需求，預計本週重新簽核後，即可上網公告。
3. 男二女六舍案，因使用單位要求結構詳評之取樣作業應延至明年暑假施作，將影響原預訂期程，本案已簽文並向學務處確認，告知將影響其熱泵建置時程。
4. 預計11月中公告，年底前決標，結構詳評於11月中提送。
5. 其他能源使用量偏高之館舍，已提送相關資料，預計本週開會討論。
6. 總圖儲冰工程(林宏一)
7. 相關數據持續收集中。
8. 量測驗証數據承商說明中。
9. 預計11/11下午邀集廠商(堃霖、廣知、永錄)及總圖討論相關事宜。
10. 節電案（林宏達）
11. 綜合體育館熱泵系統案：於11/9水泵系統廠驗測試符合規定，熱泵主機及配電盤進廠裝背完畢，目前水管工程進行中。
12. 填報系統功能修改案：昆蟲學系及農試場已上網填報，將再聯絡政治及社會系上網填報。
13. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
14. 98~104年更換燈具數量資料總計中。
15. GIS消防燈具建置系統:吉普司現依會議紀錄結論修正系統內容，並覆核鈺璽消防燈具保固資料；另教育訓練安排於11/13(五)下午。
16. 全校T5燈具後續全責維護案:第二次開標 (10/20)，計兩家廠商投標，於 (11/6)召開第二次委員會審查，後續會議紀錄整理中。
17. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

1. 針對生醫工程館電錶裝置區域，與廠商（宜碩）11/05完成議價。

1. 請廠商（保帆）提送年報資料，廠商於11/24完成資料，並出席能源會議報告討論。
2. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）
3. 校內自來水管線更新-委託世技電機工業技師事務所規劃，廠商於11/17下午3時召開討論會議。
4. 直飲水管線建置，世技電機工業技師事務所預定於11月底完成設計，送機關審查辦理招標。
5. 北水處支援本校運動大會活動式直飲台，總務長裁示 不予執行。

貳：散會