國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

104年第29次會議

開會時間：104年8月25日（星期二）下午2時00分

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：林金生顧問 記錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 二活空調汰換工程（陳石龍）

持續追蹤二活，300噸及150噸冰水主機切換時機之設定參數，目前切換時機之設定參數1.回水溫度大於13度持續90分鐘，

換言之目前之設定參數，二活教室使用率須超過四分之三，才會切換。

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
2. 基準線量測報告書(女2舍)，簽核中。
3. 相關型錄資料，主要設備已核定;其他部分技服已審查完畢送交本校，目前審查中。
4. 本週進度:預定進度:97.2%、實際進度:90.8%。女2舍配電(設備電源銜接)、監控配線、水泵廠驗;男7舍配(水)管及保溫、監控配線。
5. 熱泵熱水系統案(許育菁):
6. 女八九舍成案簽文，本案考量住宿服務組意見，擬調整至今年底前發包，並於明年暑假施工。主計室於8/5審退，目前相關資料已修正，簽核中。
7. 男二女六舍部分技服後續擴充案，主計室於8/7審退，目前回復相關說明，簽核中。結構詳評案，主計室於8/14審退，目前回復相關說明，簽核中。預計11月中公告，年底前決標，結構詳評於11月中提送。
8. 其他能源使用量偏高之館舍，已將技服提供之相關評估資料e-mail住宿服務組。
9. 總圖儲冰工程(林宏一)

空調表箱設置預計配合生機饋線高壓配電站維護於9/12施作。

1. 節電案（林宏達）
2. 綜合體育館熱泵系統案：已於8/20於現場與林組長確認設備落樣位置以及圍籬型式，廠商已將施工計劃書、細部設計等相關資料送至技服審查。
3. 填報系統功能修改案：產學合作組及共同教育中心尚未填報，再持續追蹤請其填報。
4. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
5. 98~103年更換燈具數量資料總計中。
6. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，因舊機械館、綜合教室將拆除，於103年申報變更為75棟，德安繪圖部分，已於5/15，繳交第四批次圖檔，已陸續從使用單位處回收，第一至第四批次部分，已修正完成，吉普司已回覆檢核檔案相容性之問題，現由德安配合修正中。
7. 全校T5燈具後續全責維護案:統整全校T5燈具維護區域及數量，並參考市場行情，並以燈具經濟壽命為考量，初步規劃五年維護之相關費用，並討論相關執行規範。簽案部分已簽核決行，於8/21(五)，召開第一次招標文件評審會議，現依委員會建議事項修正文件內容。
8. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

數位電表內部光纖網路轉換及程式修改已完工，廠商竣工資料彙整中。排定9/1能源會議報告。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）
2. 校內自來水管線更新-委託世技電機工業技師事務規劃中。
3. 直飲水管線建置。8/12開標議價，一家投標金額：250萬元，且書名無降價空間，本案（破局）廢標。另簽請委託技術服務，重新規劃。

貳：散會