國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

104年第21次會議

開會時間：104年6月23日（星期二）下午2時00分

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副炳義 記錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

複驗預定104年6月25日下午02:00舉行。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

已請技服於本次會議列席說明主機運轉切換模式。目前150噸自動切換300噸已完成，但300噸自動切換150噸仍在測試中。

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
2. 基準線量測報告書，男7舍部分已請廠商提送，女2舍部分已於6/18經與使用單位至現場會勘後，使用單位將於6/23清潔逆止閥，廠商同時進場修改溫度計位置。
3. 相關型錄資料，目前技服廠商審查中。
4. 本週進度:本週為考試週，僅能進場修改女二舍基準線量測點。
5. 熱泵熱水系統案(許育菁):
6. 女八九舍成案簽文，擬依住宿服務組意見及主計室會辦意見修正中，預計年底前發包並於明年暑假進場施工。
7. 男二女六舍部分已要求廠商本週提出評估資料，後續簽技服案。
8. 其他尚有女1、3、5及男3、4、5平均能源使用量偏高，需現場確認實際情形，並討論是否更換為熱泵系統。
9. 總圖儲冰工程(林宏一)

1.空調表箱設置目前電機技師修改圖面後即送台電審核，廠商並已報價，目前請電機技師確認報價內容中。

2.驗收紀錄缺失改善中(期限至7/2止)，完工後量測驗已於6/11起進行。

1. 節電案（林宏達）
2. 綜合體育館熱泵系統案：目前已公告上網招標至6月30日止。
3. 填報系統功能修改案：聯繫學生心理輔導中心、產學合作組、電機工程學系，因仍需時間調查設備故無立即填寫，持續追蹤其填報單位。
4. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
5. 98~103年更換燈具數量資料總計中。
6. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，因舊機械館、綜合教室將拆除，於103年申報變更為75棟，德安繪圖部分，已於5/15，繳交第四批次圖檔，已陸續從使用單位處回收，第三批次部分，已交予德安做修正；並請吉普司依上周會議紀錄修正系統內容。
7. 全校T5燈具後續全責維護案:統整全校T5燈具維護區域及數量，並參考市場行情，並以燈具經濟壽命為考量，初步規劃五年維護之相關費用，並討論相關執行規範。
8. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

生醫中心裝設電表一事，排定宜碩6/30（二）說明討論。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

校內自來水管線更新-奉核委託世技電機工業技師事務核定104年06月12日開工，履約期限：依訂約日期為開工日期，作業時間為90日曆天。

貳：散會