國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

104年第12次會議

開會時間：104年4月14日（星期二）下午2時00分

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

追加減品項辦理契約變更中，廠商已申報竣工，依合約第15條規定監造單位確認中。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）
2. 已將電腦監控系統溫控設定於28℃。
3. 擬簽文陳核並函知使用單位節電事宜。
4. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
5. 基準線量測報告書已請廠商於4/14提送技服審查。
6. 結構計算書外聘委員審查意見，目前簽稿併陳簽核中。
7. 契約書已於4/8提送本校，主計室於4/9審查3點意見退回，其中針對量測驗證費用原各棟編列5萬元，現調整為17萬及20萬，要求本組說明。已請技服於4/14針對該項目來文提出解釋。
8. 勞安計畫書(第2版)雖經技服審定，惟本校審查後仍須修改，審查意見已於4/9先行提供廠商，並以正式函文要求修正。
9. 施工計畫及品管計畫(第3版)，廠商已於3/31提送，技服已於4/8再次審退，目前廠商修改中。
10. 細部設計圖說業經技服審定後副本提送本校，預計4/17辦理細部設計說明會。
11. 相關型錄資料，因泵浦廠牌與服務建議書不一致，已要求廠商於4/14提出說明送技服審查。
12. 熱泵熱水系統案(許育菁):
13. 國青舍、女八九舍技服案已於4/7議價，目前訂約中。
14. 經技服再次向結構技師確認，該棟大樓如未辦理結構詳評及補強，則無法再承載任何設備，故已請技服評估其他區域施作可行性。目前技服擬另擇大樓後方腳踏車停放區。
15. 已請廣知於4/15提送需求書及相關發包資料。
16. 有鑑於國青大樓不論是要做結構詳評、補強或是空地區域皆會涉及事務組或校規小組討論，建議此部分與女8.9舍案分開招標，以避免互相拖延。
17. 總圖儲冰工程(林宏一)

1.空調表申請經台電圖審，有5點意見，已與承商、監造及電  
 機技師於4/7下午討論解決方法。

2.目前現場已皆以儲冰模式(自動)進行運轉，於每日23:00~

隔日07:00進行儲冰，並觀察系統與永錄監控配合情形。

1. 節電案（林宏達）
2. 綜合體育館熱泵系統案：已安排廣知於4月14日至本組開會，針對標單部分做出說明並修正。
3. 填報系統功能修改案：填報系統持續開放各單位填寫。
4. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
5. 98~103年更換燈具數量資料總計中。
6. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，因舊機械館、綜合教室將拆除，於103年申報變更為75棟，德安繪圖部分，已於3/13日，繳交第二批次圖檔，已發文予各使用單位確認圖面正確性，第二批次部分圖面已陸續回收，另程式系統規畫已通知吉普司於4/14(二)，至本校報告進度並成果展示。
7. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

數位電表28站內網建置簽奉辦理，交付發包股協助議價事宜。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

續查漏水。

貳：散會