國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

102年第15次會議

開會時間：102年4月23日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（陳石龍）

- MR-16LED燈：總圖書館400盞已完成，但因規格與送審不符，已請廠商澄清。其餘已決行安裝案件暫停安裝。

- 傳統燈評估汰換成LED燈案：燈具規格目前正在做最後確認，並考慮並增加MR-16 LED燈，目前正請該公司亦一並做規格之確認。

- 102年室內外燈合約重新簽核辦招標簽核中。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

目前3C光纖電纜廠驗及獨立電號，配合高壓停電保養時間施作。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

施作方案，考慮總圖340RT冰水主機移用規劃，並協調總圖是否同意。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

預計於4月25日召開廠商及監造協調會，協調第6次送審事宜。

五、宿舍改舍熱泵熱水系統案(林宏一)：

簽陳已修正中,待修正完成立即簽核。

六、總圖空調及中央監控系統更新案（于一德）

有關佑明電機工程顧問有限公司技服部份已於102年4月8日驗收，因監造成果缺照片待補正，尚未回覆。

七、冷氣省電變頻模組試裝案（于一德）：

1.海普國際企業有限公司申請於化學系地下室高壓配電站試裝，於102年3月1日決行同意試裝，惟請廠商測試時提供A、V、KW、F、EER各時變化，以供參考。

2.廠商回覆，希本校提供電腦1台，經協調化學系同意提供，試裝時間再行協調確認。

八、凝態館中央監控系統建置委託先期規劃技術服務案（于一德）：

- 本組第1次審查意見於102年1月24日函請廠商修訂規劃書內容。

- 廠商於102年3月18日函送規劃書第二版，經本組再次審查，因第一版和第二版內容完全相同，故簽請廠商再修訂，尚未回覆。

九、節電案（許育菁）

- 創意比賽案：本案已於4月12日辦理第2次評分，共7組得獎(包含前3名、佳作及入選獎)，並擬於5月29日頒獎。

- 教育部節能補助案：已於3月22日截止日期將申請資料寄出，目前尚待補助結果。

十、教室e化維護案（沈育志）

正在尋找廠商中。

十一、校園監視系統案（沈育志）

待委員確認會議記錄，及簽核評審序位結果後辦理議價程序。

十二、用水度數檢漏案（林宗漢）

- 綜合體育館及舊體育館雨污分流增設水表工程採購案：工程進度100%，承商已向自來水公司掛件申請安裝水表，俟水表安裝及驗收後，本案辦理結案。

- 水源校區自來水管測漏案: 水源校區大量漏水原因係總表後6”(150mm)自來水管線迴路漏水，增設6”閘閥及5”自來水管線迴路，水源校區漏水大幅改善。

十三、重點疑似漏水水號追蹤：（陳孟忻）

天文所外總錶度數異常，漏水處清查中。

貳：散會