國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

102年第19次會議

開會時間：102年5月21日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（陳石龍）

- MR-16LED燈：廠商於5月20日再送燈具資料。

- 傳統燈評估汰換成LED燈案：資料重新修正中。

- 102年室內外燈：預計5月30日開標。

- 全校路燈及無極燈資料彙整案：資料統計中

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

5/19日完成浩瀚樓、大氣系、地理系、土研大樓、精密溫室監控點設置。

5/26日預定生技中心、男四舍、男二舍、女六舍、徐州社科4站監控點設置。

關於電驛時間顯示1ms疑問，將請監造及PCM討論後，決定是否辦理專家學者審查。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

副總指示待總圖儲冰案有結論後，再決定方案。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

已於102.5.8由徐副總、電機系系主任、副主任、電機系承辦人、承商、監造廠商於電機系召開會議，會中決議由承商繼續施作，但續計逾期日期，若進度延遲20%以上，校方可中止契約，且不賠償承商損失。

五、宿舍改舍熱泵熱水系統案(林宏一)：

已會簽至住宿服務組，回應學務長意見中。

六、總圖空調及中央監控系統更新案（于一德）

主驗官驗收審查中。

七、冷氣省電變頻模組試裝案（于一德）：

海普國際企業有限公司已於102年4月24日完成安裝，目前第一階段測試未使用變頻器之使用電量及相關數值中，原預定102年5月1日安裝變頻器進行第二階段測試，因故延至102年5月7日安裝完成，目前測試中。

八、凝態館中央監控系統建置委託先期規劃技術服務案（于一德）：

廠商於102年4月25日函送規劃書第三版，本組審查中。

九、節電案（許育菁）

- 創意比賽案：本案擬於5月29日頒獎，並預計於今日(5月21日)與第一名學生約討論。

- 教育部節能補助案：已於5月20日函復教育部請款領據、調整後之經費申請表、修正後計畫書1份等資料。

十、教室e化維護案（沈育志）

請廠商規劃大部所需功能再探討所需事宜以利執行。

十一、校園監視系統案（沈育志）

技服答詢問題請委員確認中，確認後簽請議價。

十二、用水度數檢漏案（林宗漢）

- 綜合體育館及舊體育館雨污分流增設水表工程採購案：工程進度100%，台北自來水公司102年5月15日安裝水表，本案刻正辦理驗收。

- 水源校區自來水管測漏案: 水源校區大量漏水原因係總表後6”(150mm)自來水管線迴路漏水，增設6”閘閥及5”自來水管線迴路，水源校區漏水大幅改善且不再漏水。95年至102年4月平均用水14713度，修繕後月平均用水1110度，每月平均節水13603度。

十三、重點疑似漏水水號追蹤：（陳孟忻）

- 天文所外總錶管線漏水一案已修繕完成。根據抄表資料，修繕前每日平均用水度數為605度，修繕後每日平均用水度數為119度。

- 中非大樓100年平均用水度數為292度/月，101年平均用水度數為198度/月，102年2月用水度數為261度/月，102年3月用水度數為296度/月，102年4月用水度數為617度/月，上月用水度數稍高，已至現場察看，但未發現漏水處，擬依本月用水度數，持續追蹤是否有漏水。

- 福利社(小福):已至現場察看，未發現漏水處。自101年9月用水度數增加，可能原因為整修後進駐廠商增加。

貳：散會