國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

102年第23次會議

開會時間：102年6月18日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（陳石龍）

- MR-16LED燈：通知廠商，將原燈具裝回。。

- 傳統燈評估汰換成LED燈案：專案簽辦中。

- 102年室內外燈於102年6月6日決標給伸浩企業有限公司。

- 本處自99年3月8日起至101年7月10日，已更換節能燈具共有LED燈100w*400盞、LED燈150w*50盞、LED燈36w*214盞、無極燈200w*65盞、無極燈100w*36盞。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

廠商針對電驛1ms疑問，邀請專家學者討論，委員名單確認，排定6/20日上午召開。

19吋機櫃進場，陸續安排施工。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

總圖儲冰與總圖排定6月18日開會，因總圖館長參與稽核會議，擇日再召開。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

原預計6月24日進行軟體測試，電機系網管人員離職，無法提供IP連線密碼。

五、宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

廠商整理相關績效文件中。

六、冷氣省電變頻模組試裝案（于一德）：

海普國際企業有限公司已於102年6月3日完成二階段測試，測試結果待廠商分析處理中。

七、凝態館中央監控系統建置委託先期規劃技術服務案（于一德）：

規劃書第三版，本組審查已於102年6月5日函請廠商修訂中。

八、節電案（許育菁）

- 創意比賽案：已於5月21日與第一名隊伍討論構想，後續待學生提出具體方案後再行討論。

- 教育部節能補助案：教育部已於6月10日召開現場訪視作業，後續將依委員意見與建議修正報告書

- 館舍節能評估：本案擬提出之8棟用電正成長館舍，其最大用電量之館舍僅占本校總用電量之0.33%，擬再評估本案是否執行。

- 追蹤館舍節能評估：資料待整理。

九、教室e化維護案（沈育志）

簽請電機系協助，目前簽核中。

十、校園監視系統案（沈育志）

企劃書資料審核完畢。

十一、用水度數檢漏案（林宗漢）

- 綜合體育館及舊體育館雨污分流增設水表工程採購案：工程進度100%，台北自來水公司102年5月15日安裝水表，本案刻正辦理驗收。驗收結案後本案建議解除列管。

- 水源校區自來水管測漏案: 95年至102年4月平均用水14713度，修繕後月平均用水1110度，每月平均節水13603度，持續追蹤該水號用水度數。

十二、疑似漏水水號追蹤：（陳孟忻）

- 資訊工程館：

101年1月至11月每月平均用水度數為282度，但101年12月至102年3月每月平均用水度數為2092度，增加近7倍，用水度數自101年12月起明顯增加。

配電室同仁於102年4月19日至該館探查漏水點，發現係屋頂空調散熱水塔1.5吋浮球開關損壞導致，經該館自行修繕後，102年5月用水度數已降為375度/月。

- 中非大樓：

100年平均用水度數為292度/月，101年平均用水度數為198度/月，但102年4月用水度數增為617度/月。102/5/22中非大樓配電站爆管積水處理後，102年5月用水度數已降為377度/月，擬持續追蹤用水情形。。

- 天文所外總錶管線漏水案：

102年1月用水度數為2935度/月，2月用水度數為2055度/月，3月用水度數為5321度/月，4月用水度數為18611度/月，用水度數自3月起增加。

經委請廠商前往現場勘查後，發現係天文數學館後側位於地下涵管內之表後管線漏水導致，並於102年5月6日修繕完成，5月用水度數降為5197度/月，5月用水度數較高可能係因修繕完成時間為5月初，擬依6月用水度數，持續追蹤用水情形

。。

十三、全校省水設備更換案：（黃微茹）

請廠商送省水水龍頭樣品。

貳：散會