國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

102年第21次會議

開會時間：102年6月4日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（陳石龍）

- MR-16LED燈：通知廠商，將原燈具裝回。。

- 傳統燈評估汰換成LED燈案：專案簽辦中。

- 102年室內外燈於102年6月6日決標給伸浩企業有限公司。

- 本處自99年3月8日起至101年7月10日，已更換節能燈具共有LED燈100w*400盞、LED燈150w*50盞、LED燈36w*214盞、無極燈200w*65盞、無極燈100w*36盞。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

5/26日完成男二舍、女六舍、徐州社科3站監控點設置，另一站配合更新工程再辦理。

PCM與監造討論，仍依廠商意見邀請專家學者討論，後續辦理委員名單送核。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

副總指示待總圖儲冰案有結論後，再決定方案。

經詢問使用單位，技服仍在規劃中。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

自5/13開始45天

應至6/26止

經與監造單位確認

至本週預計施工進度為39.7%

實際施工進度37.1%

並未低於20%

預計於下週完成全部硬體設施

進入軟體測試階段

施工日誌廠商亦都有按週提送監造單位審核

但因格式及內容有些錯誤

監造單位退回修正中。

五、宿舍改舍熱泵熱水系統案(林宏一)：

已於102年6月4日由研一男女舍熱泵施工及監造廠商至住宿服務組進行節能績效報告，並請其提供相關績效文件。

六、總圖空調及中央監控系統更新案（于一德）

驗收紀錄已請各單位完成簽名，結案簽文研擬中。

七、冷氣省電變頻模組試裝案（于一德）：

海普國際企業有限公司已於102年6月3日完成二階段測試，測試結果待廠商分析處理中。

八、凝態館中央監控系統建置委託先期規劃技術服務案（于一德）：

規劃書第三版，本組審查已於102年6月5日函請廠商修訂中。

九、節電案（許育菁）

- 創意比賽案：已於5月21日與第一名隊伍討論構想，後續待學生提出具體方案後再行討論。

- 教育部節能補助案：本案已於5月31日召開開工會議暨說明會。

- 館舍節能評估：已與廠商討論，擬在評估是否執行。

- 追蹤館舍節能評估：資料待整理。

十、教室e化維護案（沈育志）

簽請電機系協助，目前簽核中。

十一、校園監視系統案（沈育志）

企劃書已於七日內送達，資料審核中。

十二、用水度數檢漏案（林宗漢）

- 綜合體育館及舊體育館雨污分流增設水表工程採購案：工程進度100%，台北自來水公司102年5月15日安裝水表，本案刻正辦理驗收。驗收結案後本案建議解除列管。

- 水源校區自來水管測漏案: 95年至102年4月平均用水14713度，修繕後月平均用水1110度，每月平均節水13603度，後續持續追蹤每月該水號用水度數。

十三、重點疑似漏水水號追蹤：（陳孟忻）

- 資訊工程館用水度數自101年12月起明顯增加，自101年1月至11月每月平均用水度數為282度，101年12月至102年3月每月平均用水度數為2092度。配電室同仁已於102年4月19日至該館探查漏水位置，發現係屋頂空調散熱水塔1.5吋浮球開關損壞導致，業經該館自行修理，102年5月用水度數已降為375度/月。

- 中非大樓100年平均用水度數為292度/月，101年平均用水度數為198度/月，102年2月用水度數為261度/月，102年3月用水度數為296度/月，102年4月用水度數為617度/月，已於102/5/22處理，102年5月用水度數已降為377度/月。

- 福利社(小福):已至現場察看，未發現漏水處。小福自101年9月用水度數增加，係因整修後進駐廠商增加。

十四、全校省水設備更換案：（黃微茹）

和部長討論先請廠商依圖面位置更換水龍頭。

貳：倍億得科技來會做簡報

有關水冷背門機櫃散熱器請相關單位彙整問題，再交由廠商回覆。

參：散會