國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

102年第28次會議

開會時間：102年7月23日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（陳石龍）

- MR-16LED燈：廠商已將與契約不符之MR 16 LED更換，6/23已將總圖書館400盞更換完成。。

- 傳統燈評估汰換成LED燈案：專案簽辦中。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

7/27日設置教育推廣中心、農化系、新農化大樓、物理系、第一女生宿舍。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

總圖儲冰暫時擱置，待總務長指示。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

有關監控系統XML事宜，目前正由承商與生科館承商協調施作時間。。

五、宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

廠商已提供相關績效文件，續簽中。

六、節電案（許育菁）

- 創意比賽案：已於7月22日e-mail詢問，將約近日開會討論。

- 教育部節能補助案：目前廠商報告書撰寫及預算編列中。廠商預定於本週至現場量測主機效能。

- 館舍節能評估：已簽核，本案今年度暫緩執行，建請解除列管。

- 追蹤館舍節能評估：資料收集中。

七、教室e化維護案（沈育志）

電機系回覆無合適人員參與，本案另起簽陳核中。

八、校園監視系統案（沈育志）

已於7月22日召開CCTV說明會。

九、疑似漏水水號追蹤：（陳孟忻）

- 中非大樓：

100年平均用水度數為292度/月，101年平均用水度數為198度/月，但102年4月用水度數增為617度/月。102/5/22中非大樓配電站爆管積水處理後，102年5月用水度數已降為377度/月，102年6月用水度數已降為315度/月，用水度數已恢復正常值。

- 天文所外總錶管線漏水案：

102年1月用水度數為2935度/月，2月用水度數為2055度/月，3月用水度數為5321度/月，4月用水度數為18611度/月，用水度數自3月起增加。

經委請廠商前往現場勘查後，發現係天文數學館後側位於地下涵管內之表後管線漏水導致，並於102年5月6日修繕完成，5月用水度數降為5197度/月，5月用水度數較高可能係因修繕完成時間為5月初。

6月用水度數為5941度/月，6月用水度數較高係因天文所冷卻水塔進水器故障，導致天文所專用私表用水度數較前一月高2973度，若扣除天文所專用私表所增度數，天文所外總錶6月用水度數為2968度/月，已恢復正常值。

3.  管理學院圖書館：

配電室同仁於102年6月17日至管理學院圖書館屋頂，發現空調散熱水塔浮球開關損壞，當日已通知管理學院修繕，管理學院告知已於102/06/22修繕完成。

管理學院102年4月用水度數為781度/月，5月用水度數為937度/月，6月用水度數為790度/月，已恢復正常值。

十、全校省水設備更換案：（黃微茹）

本案共有22個館舍232個水龍頭已裝設4館舍19個水龍頭，目前正更新第5個館舍74個水龍頭中尚未更新完畢，餘18館舍213個水龍頭。

貳：散會