國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

102年第17次會議

開會時間：102年5月7日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（陳石龍）

- MR-16LED燈：總圖書館400盞已完成，但與送審型號不符，己發備忘錄給廠商。

- 傳統燈評估汰換成LED燈案：資料已彙整完畢，簽辦中。

- 102年室內外燈：簽核辦招標中。

- 全校路燈及無極燈資料彙整案：資料統計中

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

預計5月9日完成體育館監控點設置。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

施作方案，考慮總圖340RT冰水主機移用規劃。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

連線測試及設備送審資料已於5月6日經技服確認無誤，廠商與使用單位進行施工協調。

五、宿舍設置熱泵熱水系統案(林宏一)：

簽文修正後已重新陳核。

六、總圖空調及中央監控系統更新案（于一德）

主驗官驗收審查中。

七、冷氣省電變頻模組試裝案（于一德）：

海普國際企業有限公司已於102年4月24日完成安裝，目前第一階段測試未使用變頻器之使用電量及相關數值中，原預定102年5月1日安裝變頻器進行第二階段測試，因故延至102年5月7日安裝完成，目前測試中。

八、凝態館中央監控系統建置委託先期規劃技術服務案（于一德）：

廠商於102年4月25日函送規劃書第三版，本組審查中。

九、節電案（許育菁）

- 創意比賽案：本案已於4月12日辦理第2次評分，共7組得獎(包含前3名、佳作及入選獎)，並擬於5月29日頒獎。

- 教育部節能補助案：已於3月22日截止日期將申請資料寄出，目前尚待補助結果。

十、教室e化維護案（沈育志）

將攝影機改為兩年保固，以維校園安全，其餘各項洽詢廠商報價中。

十一、校園監視系統案（沈育志）

簽請議價目前簽核中。

十二、用水度數檢漏案（林宗漢）

- 綜合體育館及舊體育館雨污分流增設水表工程採購案：工程進度100%，台北自來水102年5月16日安裝水表，俟水表安裝及驗收後，本案辦理結案。

- 水源校區自來水管測漏案:水源校區大量漏水原因係總表後6”(150mm)自來水管線迴路漏水，增設6”閘閥及5”自來水管線迴路，水源校區漏水大幅改善且不再漏水。95年至102年4月平均用水14713度，修繕後月平均用水1110度，每月平均節水13603度。

十三、重點疑似漏水水號追蹤：（陳孟忻）

天文數學館外總表度數異常，廠商已報價，並先請廠商修繕，目前進度為簽核中。

貳：散會