國立臺灣大學能源管理專案會議100年第6次會議紀錄

- 開會時間：100年02月22日(星期二)下午2時

- 開會地點：行政大樓第一會議室(內室)

- 主持人：李專員明禮   						記錄：許幹事育菁

- 出席人員：如簽到表

- 討論事項：依能源管理小組之業務分配逐項討論：

陳佐理員財富主辦部分：

  - 「路燈節能更新計畫」：

進度：

    - 36W LED燈已完工，廠商彙整完工資料中。

    - 椰林燈：12月7日4000K 60W LED椰林道於二號管前裝設1盞測試3個月後再作評估。已簽請辦理招標。

結論：請持續辦理。

  - 「路燈燈牌彙整」：

進度：已於2月15日提交燈牌新舊號碼對照表，如有修正將於3月15日前提出。

結論：請持續辦理。

  - 「生命科學館監控系統維護案」：

進度：已於2月22日決標。

結論：請持續辦理。

  - 「總圖監控案」：

進度：請技服繼續評估，並於2月15日繳交資料。

結論：請持續辦理。

  - 「研一男女學生宿舍熱泵系統」：

進度：

    - 堃霖於2月21日與劉技師研議結構安全問題，後續再提送資料至本校。

    - 電力問題：已奉核辦理招標，排定議程中。

結論：請持續辦理。

朱佐理員希東主辦部分：

- 「Scada電力監視系統評估案」：

進度：2月18日已開協調會議，再交技師修正中。

結論：請持續辦理。

- 「數位電錶」：

進度：電錶部分目前正常無問題。

- 電錶轉移入本組專用迴路，已請宜碩提供轉移優先順序及移轉費用(開口契約)以利檢討，目前已測試女二、女三、二號館狀況良好。另再新增修改農化新館，目前測試中，目前狀況良好，排定議價程序，已通知宜碩逐漸轉移。

- 目前未全部設置專用迴路，依據智陞報價約另需費用6,702,221元(設備費)，已納入Scada案檢討。

結論：請持續辦理。

孫幹事文山、楊佐理員慶國、孫幹事紀緯主辦部分：

- 「電號功率因數改善案」：

進度：

- 環研大樓：技服2月21日回覆：因該館用電量過小，以目前設計的電容器75 KVAR投入會造成公因超前，可增加小電容盤(10+10 KVAR)改善目前現況，改善費用技師評估中。

- 人工氣候室：2月18日協調原施工廠商(東海)無償協助辦理改善，因該館各設備進行歲修，待歲修完成後再行觀察。

- 研三宿舍：2月17日協調華城以手動投入電容器方式改善，並請該公司提出改善建議。

- 生技中心、大一女舍：擬開修繕單更新自動功因調整器。

結論：請持續辦理。

許幹事育菁主辦部分：

- 「99年館舍節能評估案」：

進度：廠商已於2月21日提送期末報告書至本校。

結論：請持續辦理。

- 「節約能源填報系統維護案」：

進度：與廠商討論核對數位電錶與填報系統用電資料的方法，並持續維護本系統。

結論：請持續辦理。

- 散會