國立台灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

100年第40次會議

開會時間：100年11月01日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新案（潘敬庭）

- 醉月湖路燈更新案

路燈數量與技服確認完畢，共計45盞已於10月28日上簽請購中，11月1日送總務處秘書是審核中。

- 椰林大道照明改善案

已於11月1日通電測試效果，因兩燈距之間左右同側，沒有路燈處皆有黑暗區域，經主席指示，另再行檢討移置四盞以交錯方式，再試作一區域並評估效果。

- 舟山路路燈移置案

9月27日核示14個工作日完成，因雨中斷10日，又於10月18日農場反應，路燈遷移佔用農場土地，暫執行於10月25日後復工預計11月4日前完成。

- 校史館燈具更新案

10月3日又因中央閱覽室色差及亮度問題停工，現正由技服檢討修正中，預計於11月1日節能會議中由技師提出說明。

- 校史館展示櫃鹵素燈更換LED燈更新案

詢商報價彙整中。已於10月31日上簽中。

- 路燈改善

椰林燈目前有55盞未更換，已洽陽傑報價，因未能尋到清  潔廠商，燈罩清洗報價無法確認，待尋獲清潔廠商後再報價。

二、總圖空調及中央監控系統更新案（于一德）

- 總圖監控系統擴增及空調改善整合工程本組審查意見計18項，技服佑明電機工程顧問公司於100.10.7澄覆，經本組再次審查，仍有疑義26項，本組於100.10.17以備忘錄000269號函通知莊技師，俟澄覆後再行呈核。

- 有關技服追加部份，已於100.10.3另案移請發包管理股辦理議價。

三、校園空調電源監控工程（于一德）

第二階段農化新館空調電源監控案限制性招標，已於100.10.14奉總務長核定，並已完成發包概述表於100.10.17簽請移發包管理組辦理議價，因本案施工期45日，已告知陳股長協助儘速議價，以利年度內結案。

四、研一男女生宿舍熱泵系統新設案(陳財富)

結構部份： 10月22日~10月23日進行設備吊運作業。續執行管線配管及保溫工程。

五、Scada電力監視系統評估案（陳財富）

已於10月21日召開工作計晝書審查會議。技服10月31日修正完成工作計畫書。

六、凝態物理館中央監控及空調可行性評估案（陳財富）

技服於10月31日送最終評估報告機關核定。委託健維電機技師事務所先行了解，監控建置報技服費用供參。

七、數位電表改善案（林久智）

10月25日前宜碩須完成完成電錶數據。

八、電號功率因數改善案（李添褔）

生技中心、大一女舍二處，經10月25日查看之功率因數為99%，擬請解除列管。二活功率因數廠商報價二萬餘元，已簽呈待核可後施工，估計約一年可回收成本。

九、節約能源填報系統維護案（許育菁）

- 請綠基會持續維護本系統，並請其每月至校協助承辦人員相關事宜。

- 9月28日已請廠商到校討論，100年度部份目前已修正完成，待保管組提供新資料後再修正。

十、節電獎勵案（許育菁）

已於10月18日（二）9：00評審，評審結果：第一名圖書館、第二名管理學院、第三名應力所，獸醫系、圖資系、食科所為優良單位

十一、用水度數檢漏案（林宗漢）

「館舍漏水檢視」

|  | 用水度數 |  |  |  |  |  |  | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航測館 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 本館於100年7月中旬新增開關。（公文追蹤碼:20115019675） |
|  | 1539 | 1138 | 1574 | 881 | 114 | 904 | 55 |  |
| 衛生組 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 本案於100年6月底更換給水管線。 |
|  | 2281 | 1754 | 1671 | 897 | 806 | 951 | 972 |  |
| 電機二館 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 本館於100年7月26日修繕3"給水管並新增設水錶記錄該館用水度數 |
|  | 6655 | 4940 | 7797 | 4001 | 推算後630 | 3819 | 3270 |  |
| 植物濕地 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 本案請契約式廠商修繕。 |
|  | 1338 | 1617 | 1654 | 1773 | 1467 | 1520 | 1573 |  |
| 農綜館 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 本案業已簽核且廠商於100年9月上旬修繕完竣（農綜管1樓出水口新增設水錶） |
|  | 3894 | 2687 | 3787 | 2795 | 2867 | 3211 | 2129 |  |
| 舊體育館 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 本案業已簽核且廠商於100年9月上旬修繕完竣。(新增設水錶) |
|  | 816 | 719 | 1429 | 730 | 985 | 969 | 1155 |  |
| 生化館 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 本館女廁之手壓式沖水器誤動作導致水漏。契約式廠商已完成修繕（案件編號MA10005703）。 |
|  | 1326 | 1115 | 1489 | 701 | 978 | 1020 | 864 |  |
| 工綜館南側 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 經查本館女廁蹲式馬桶水漏並已告知相關承辦人員。該承辦人表示將全面檢視該系館之男女廁所之水漏現象。 |
|  | 2358 | 1754 | 2497 | 1085 | 650 | 1028 | 703 |  |
| 化學館 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 冷卻水塔浮球開關無法正常止水，已告知該館之相關承辦人儘速辦理修繕。 |
|  | 4408 | 3132 | 6206 | 3559 | 5351 | 6125 | 6621 |  |

貳、散會。