國立臺灣大學能源管理專案會議100年第26次會議紀錄

- 開會時間：100年07月26日(星期二)下午2時

- 開會地點：行政大樓第一會議室(內室)

- 主持人：鄭總務長富書   						記錄：許幹事育菁

- 出席人員：如簽到表

- 討論事項：依能源管理小組之業務分配逐項討論：

潘幹事敬庭主辦部分：

  - 「節能燈具更新計畫」：

進度：

    - 4000K 60W LED椰林燈：已於7月22日完工，預計7月26日晚上7點察勘，再行辦理排驗。

    - 校史館燈具：

- 技服案已簽核，目前送發包股夏嘉騏辦理簽約。

- LED燈具工程案已交給發包股陳嘉伶小姐排標中，請其優先辦理。

    - 校門口路燈：已於7月25日送會計室審查。

結論：請持續辦理。

于佐理員一德主辦部分：

- 「總圖空調及監控案」：

進度：

- 因總圖提出需求，4台空調箱因故暫不施作，本案再重新簽文變更技服案。目前由技師重新彙整預算及圖說中，並待總圖簽文送出。

- 本案經技師重新評估，預算及圖說已於7月25日完成，經本組審查，尚有不足及疑義，請技師再行修訂中。

結論：請持續辦理。

- 「研一男女學生宿舍熱泵系統」：

進度：

- 結構部份：本案頂樓儲水桶結構加強爭議部份，於7月12日與承商堃霖公司召開協調會，經協議後，因本校提出提高安全等級，改採鋼構施工方式，並置放於樑柱上，所增加之費用151萬餘元，雙方同意本校以新台幣80萬元為上限，不足部份由堃霖公司負擔。會議紀錄已於7月22日發函技服廣知公司，俟該公司完成相關資料後再行辦理預算追加、議價及復工事宜。

- 電力問題：本案工程所需一次側電力，經二次開標因無商投標流標，經本組再行詢商，預定7月28日第三次開標，目前已有三家廠商領標，預判本次可順利決標。

- 本案工期為30天，時程可配合結構工程時程。

結論：請持續辦理。

陳幹事財富主辦部分：

- 「Scada電力監視系統評估案」：

進度：已於7月18日召開工作小組會議，預計7月27日下午2點召開第一次評選委員審查會議。

結論：請持續辦理。

林佐理員久智主辦部分：

- 「數位電錶」：

進度：請廠商持續維護網頁及設備。

結論：請持續辦理。

陳技佐文隆、孫幹事紀緯主辦部分：

- 「電號功率因數改善案」：

進度：

- 環研大樓：目前投入10 KVAR，7月份台電電費單之功率因數為93%。目前已投入15 KVAR，持續觀察8月份電費單。

- 生技中心、大一女舍：查7月份台電電費單之功率因數分別為90、92%。經查大一女舍之功率因數較為不穩定，將先予檢視電容性能並研析後，在決定是否需更新設備。並持續觀察8月份電費單。

結論：請持續辦理。

林技佐宗漢主辦部分：

- 「用水度數檢視」：

進度：

| 疑似漏水系館 | 改善情形 |
| --- | --- |
| 航測館 | 更換開關(100年6月底)，並持續追蹤用水檢視。 |
| 衛生組 | 更換給水管線(100年6月底) |
| 新電機館 | 更換3”給水管線並持續追蹤用水度檢視。 |
| 植物溼地 | 已請廠商修繕報價。 |
| 舊體育館 |  |
| 農綜館 |  |
| 生化館 |  |
| 工綜館南側 |  |

結論：請持續辦理，並全面檢視各水號是否有漏水情形。

許幹事育菁主辦部分：

- 「節約能源填報系統維護案」：

進度：

- 請廠商持續維護本系統，並請綠基會每月至校協助承辦人員相關事宜。

- 7月27日將請綠基會會同比對資料。

結論：請持續辦理。

- 「節電獎勵辦法」：

進度：已於7月20日上網公告，。

結論：請持續辦理。

- 臨時動議暨總務長會議指示：

- 「冷氣開關加裝自動卸載開關」：

進度：請於開學前評估3個適合測試之空間，並加裝電錶紀錄用電情形，以了解其成效。

結論：請持續辦理。

- 「加強巡檢節約用電」：

進度：請校警隊於夜間巡檢，拍照並紀錄冷氣未關閉之單位。

結論：請持續辦理。

- 「T5燈具案」：

進度：

- 目前尚有醫學院、電機工程學系、化學系（積學館）、海洋研究所、工程科學及海洋工程學系、建築與城鄉研究所、漁業科學研究所、漁業生物試驗所尚未更換。

- 請提環境保護暨職業安全衛生委員會議報告。

結論：請持續辦理。

- 散會