國立臺灣大學能源管理專案會議100年第12次會議紀錄

- 開會時間：100年04月12日(星期二)下午2時

- 開會地點：行政大樓第一會議室(內室)

- 主持人：李專員明禮   						記錄：許幹事育菁

- 出席人員：如簽到表

- 討論事項：依能源管理小組之業務分配逐項討論：

陳佐理員財富主辦部分：

  - 「路燈節能更新計畫」：

進度：

    - 36W LED燈已完成驗收，擬請解除列管。

    - 4000K 60W LED椰林燈：已於4月8日申報開工，工期3個月。

    - 有關校史館鹵素燈更新乙案，因考量效能改善，將改更換為LED燈具，本案會議結論將採限制性招標。

結論：請持續辦理。

  - 「總圖監控案」：

進度：請總圖書館簽呈辦理本案。

結論：請持續辦理。

  - 「研一男女學生宿舍熱泵系統」：

進度：

    - 蔡老師因病表示不再協助審查。目前決定由劉技師於3月9日送三版結構評估資料後，由校方決定採行方案，已於3月17日討論，並建議設置於晒衣場(即柱上方)位置，並重新檢討，劉技師已於4月6日提報結構計算相關資料。

    - 電力問題：已奉核辦理招標，排定議程中。

結論：請持續辦理。

朱佐理員希東主辦部分：

- 「Scada電力監視系統評估案」：

進度：4月14日下午2點第三會議室召開期末審查會議。

結論：請持續辦理。

- 「數位電錶」：

進度：目前電錶轉入本組專用迴路(內網)中，約需45工作天。目前施工中，預計下週完成。

結論：請持續辦理。

孫幹事文山、楊佐理員慶國、孫幹事紀緯主辦部分：

- 「電號功率因數改善案」：

進度：

- 環研大樓：本案業於3月15日退件，並已於3月21日發備忘錄給技師，技服已於4月1日來函說明，惟需補充相關設計資料。

- 人工氣候室：查4月份電費單功率因數已調升至98%，本案擬請解除列管。

- 研三宿舍：本站功率因數改善已納入宿舍整修之設計圖中。目前以手動調整方式改善，並查3月份電費單功率因數已調升至97%；4月份功率因數則為100%，本案擬請解除列管。

- 生技中心、大一女舍：已開修繕單申請更換自動功因調整器。廠商已報價，待辦理。

結論：請持續辦理。

許幹事育菁主辦部分：

- 「99年館舍節能評估案」：

進度：待驗收完成後，即可付款。另依3月25日會議紀錄，與各系主任排定會議時間後，再請廠商至校報告。

結論：請持續辦理。

- 「節約能源填報系統維護案」：

進度：目前再請廠商協助核對資料，並持續維護本系統。

結論：請持續辦理。

- 散會