國立台灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

100年第41次會議

開會時間：100年11月08日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新案（潘敬庭）

- 醉月湖路燈更新案

路燈數量與技服確認完畢，共計45盞已於10月28日上簽請購中，本案於11月3日奉准執行，並於11月8日開標完成，由陽傑科技股份有限公司得標承作，依合約應於11月18日前完成材料送審，為配合校慶預計提前開放醉月湖腳踏車道，已請廠商敬快提送，於審查核可後10工作天完成。

- 椰林大道照明改善案

已於11月1日通電測試效果，因兩燈距之間左右同側，沒有路燈處皆有黑暗區域主席指示，另規劃區域以交錯方式，再試作一區域評估效果，已請三廠商報價，目前僅壹家願意承做並提送報價。

- 舟山路路燈移置案

9月27日核示14個工作日完成，因雨中斷10日，又於10月18日農場反應，路燈遷移佔用農場土地，暫執行於10月25日後復工預計11月4日前完成，因近日陰雨綿綿無法施工，目前基座均以灌漿完成，僅尚未吊裝，已請廠商待天晴後儘速加班完成。

- 校史館燈具更新案

10月3日又因中央閱覽室色差及亮度問題停工，現正由技服檢討修正中，技師於10月14日來函申請契約變更，趨勢照明於10月25日提送修約變更方案及預算書，技師又於11月1日來函提送契約變更預算結算書，目前將相關意見上簽呈核中。

- 校史館展示櫃鹵素燈更換LED燈更新案

詢商報價彙整中，已於10月31日上簽中，已在總務處秘書室審查，經校史館王小姐來電通知，節能小組李明禮專員，已另請廠商與校史館王小姐接洽中，本案希望能配合11月8日櫥櫃展物更新時一並施作完成。

- 路燈改善

椰林燈目前有55盞未更換，已洽陽傑報價，因所尋清潔廠商報價過高，陽傑先報燈罩未清洗報價，待尋獲清潔廠商後再報價，或由本校另案辦理。

二、總圖空調及中央監控系統更新案（于一德）

- 總圖監控系統擴增及空調改善整合工程規劃設計經本組第三次審查意見仍有14項疑義，經技師初步澄覆，現正由本股股長審查中，俟核定後續辦。

- 有關技服追加部份，發包管理股預計100.11.10辦理議價。

三、校園空調電源監控工程（于一德）

第二階段農化新館空調電源監控案於100.11.3由永錄自動化股份有限公司得標，並於100.11.7會同永錄公司相關工程師及農化、生化系就相關控制箱體位置完成選定，本週內可開工，有關工期已請廠商儘量配合，希能在年度內完成驗收結案。

四、研一男女生宿舍熱泵系統新設案(陳財富)

結構部份：10月22日~10月23日進行設備吊運作業。續執行管線配管及保溫工程。

管線研一男接管完成，續研一女接管。

五、Scada電力監視系統評估案（陳財富）

已於10月21日召開工作計晝書審查會議。技服10月31日修正完成工作計畫書。PCM工作計晝書審查完成，技服於11月15日提送細部設計。

六、凝態物理館中央監控及空調可行性評估案（陳財富）

技服於10月31日送最終評估報告機關核定。委託健維電機技師事務所先行了解，監控建置報技服費用供參。11月7日招開第五次會議。

七、數位電表改善案（林久智）

10月25日前宜碩須完成完成電錶數據。

八、電號功率因數改善案（李添褔）

二活功率因數廠商報價二萬餘元，已簽呈待核可後施工，估計約一年可回收成本。

九、節約能源填報系統維護案（許育菁）

- 請綠基會持續維護本系統，並請其每月至校協助承辦人員相關事宜。

- 9月28日已請廠商到校討論，100年度部份目前已修正完成，待保管組提供新資料後再修正。

十、節電獎勵案（許育菁）

結果：第一名圖書館、第二名管理學院、第三名應力所，獸醫系、圖資系、食科所為優良單位。建請解除列管。

十一、用水度數檢漏案（林宗漢）

「館舍漏水檢視」

|  | 99年12月至100年9月平均用水 | 100年10月用水 | 省水率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 航測館 | 966 | 44 | 96% | ‧100年7月中旬修繕該館門口前開關凡而（MA10005256） |
| 農綜館 | 3024 | 1730 | 42.80% |  |
| 生化館 | 1075 | 842 | 21.60% | ．100年10月修繕女廁握式凡而（MA10005703） |
| 衛生組 | 1427 | 1203 | 15.71% | ．經發現該館下水塔長樹根，修繕股刻正辦理修繕（MA10007181） |
| 電機二館 | 5087 | 3160 | 37.80% |  |
| 工綜館南側 | 1899 | 731 | 61.50% | ．浮球無法正常止水，100年10月修繕浮球止水開關（MA10006948） |
| 植物濕地 | 1278 | 1233 | 3.50% | ．君韋刻正辦理自來水管線修繕案.（MA10007497） |
| 舊體育館 | 888 | 1141 | -28.50% |  |
| 化學館 | 4095 | 5234 | -27.80% | ．允興刻正辦理該館頂樓冷卻水塔浮球開關異常修繕案.（MA10007622） |

貳、散會。