國立臺灣大學能源管理專案會議100年第1次會議紀錄

- 開會時間：100年01月04日(星期二)下午2時

- 開會地點：行政大樓第一會議室(內室)

- 主持人：李專員明禮   						記錄：許幹事育菁

- 出席人員：如簽到表

- 討論事項：依能源管理小組之業務分配逐項討論：

陳佐理員財富主辦部分：

  - 「路燈節能更新計畫」：

進度：

    - 36W LED燈於12月28日由水源校區開始安裝，目前已裝設24％，因天候不佳可能影響裝設進度。

    - 椰林燈：12月7日4000K 60W LED椰林道於二號管前裝設1盞測試3個月後再作評估。

結論：請持續辦理。

  - 「路燈燈牌彙整」：

進度：廠商核對裝設位置及資料確認。

結論：請持續辦理。

  - 「生命科學館空調更新計畫」：

進度：

    - 已驗收完成，辦理財產增加及請款，擬請解除列管。

    - 監控系統維護案：簽核中。

結論：請持續辦理。

  - 「總圖監控案」：

進度：請技服繼續評估，並於1月份繳交資料。

結論：請持續辦理。

  - 「研一男女學生宿舍熱泵系統」：

進度：

    - 已於100年1月3日下午討論結構問題，結論：將以結構鑽心取樣測試強度後，再提後續評估。

    - 電力問題：簽文辦理公開招標中。

結論：請持續辦理。

朱佐理員希東主辦部分：

- 「Scada電力監視系統評估案」：

進度：預計於1月11日召開審查會議。

結論：請持續辦理。

- 「數位電錶」：

進度：電錶部分目前正常無問題。

- 電錶轉移入本組專用迴路，已請宜碩提供轉移優先順序及移轉費用(開口契約)以利檢討，目前已測試女二、女三、二號館狀況良好。另再新增修改農化新館，目前測試中，目前狀況良好，簽請核示辦理移轉中。

- 目前未全部設置專用迴路，依據智陞報價約另需費用6,702,221元(設備費)，已詢問技師設備可配合提供Scada使用並納入Scada案檢討。

結論：請持續辦理。

孫幹事文山主辦部分：

- 「電號功率因數改善案」：

進度：生科館及體育館功率因素效益評估及回收年限如附件。生科館回收年限約8年，每月電費約節省9,610元；體育館回收年限約4年，每月電費約節省11,433元，建請解除列管。

| 項目 | 各站站名 | 功率因數 (99年1月) | 99年 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 100年 1月 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生科館 | 93% | 96% | 95% | 95% | 95% | 95% | 93% | 92% | 92% | 92% | 93% | 96% | 98% |  |
| 2 | 體育館 | 93% | 94% | 92% | 94% | 94% | 94% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 100% | 100% |  |

結論：

- 本案改善結果如進度所示。

- 請再持續追蹤其他電號功率因數情形

許幹事育菁主辦部分：

- 「99年館舍節能評估案」：

進度：廠商已於100年1月3日提送期末報告。

結論：請持續辦理。

- 「節約能源填報系統維護案」：

進度：已查出部份數位電錶與填報系統用電編號不同處。

結論：請持續辦理。

- 散會