國立台灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

100年第45次會議

開會時間：100年12月06日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新案（陳志雄）

- 醉月湖路燈更新案

林副總務長於12月1日，至現場確認高桿燈色溫為3500K±500無誤，本案待醉月湖第一期景觀工程施工廠商，完成配電盤配置後，即通知本案廠商進場施作。

- 椰林大道照明改善案

延至12月7日校規小組會議審查。

- 校史館燈具更新案

本案待趨勢照明股份有限公司依契約第20條第一項第一款之規定提出相關資料後，再行辦理契約變更及驗收事宜。

- 校史館展示櫃鹵素燈更換LED燈更新案

校史館61盞及總圖30盞共計91盞，由節能小組協助洽詢之廠商賀多旺科技股份有限公司另行報價，全案上呈中。

- 路燈改善

美國原廠預計100年12月20日前提出肇因報告，待報告提出後，再行評估後續修繕事宜。

二、總圖空調及中央監控系統更新案（于一德）

總圖監控系統擴增及空調改善整合工程規劃設計預訂12月8日上午10時開標。

三、校園空調電源監控工程（于一德）

農化新館空調電源監控案有關外部管線工程及DDC盤部份已於11月29日完成，室內配線及測試部份預訂12月9日可全數完工。

四、研一男女生宿舍熱泵系統新設案(陳財富)

結構部份：研一男管線完成接管，續研一女接管並

進行監控系統線路裝設。

五、Scada電力監視系統評估案（陳財富）

訂於12/02召開第二次細設委員審查會。

六、凝態館空調設備汰舊換新工程-委託技術服務案（陳財富）

因經費問題尚待討論中。

七、教室e化維護案（林久智）

預計12/9可完成初稿檢討。

八、節電獎勵案（許育菁）

預計本週將約時間討論辦理。

九、用水度數檢漏案（林宗漢）

「館舍漏水檢視」

|  | 99年12月至100年9月平均用水 | 100年10月用水 | 節水度數 | 節水倍率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航測館 | 966 | 44 | 922 | 2000% | ‧100年7月中旬修繕該館門口前開關凡而（MA10005256） |
| 工綜館南側 | 1899 | 731 | 1168 | 160% | ．浮球無法正常止水，100年10月修繕浮球止水開關（MA10006948） |
| 農綜館 | 3024 | 1730 | 1294 | 78.4% |  |
| 生化館 | 1075 | 842 | 233 | 27.7% | ．100年10月修繕女廁握式凡而（MA10005703） |
| 衛生組 | 1427 | 1203 | 224 | 18.6% | ．經發現該館下水塔長樹根，修繕股刻正辦理修繕（MA10007181） |
| 電機二館 | 5087 | 3160 | 1927 | 61% | ‧該館南門水塔前3英吋水管破裂，允興100年7月14日修繕完竣。 |
| 植物濕地 | 1278 | 1233 | 45 | 3.7% | ．君韋於11月15日修繕自來水管線.（MA10007497） |
| 舊體育館 | 888 | 1141 | -253 | -22.2% |  |
| 化學館 | 4095 | 5234 | -1139 | -22% | ．允興刻正辦理該館頂樓冷卻水塔浮球開關異常修繕案.（MA10007622） |

貳、散會。