國立臺灣大學能源管理專案會議100年第25次會議紀錄

- 開會時間：100年07月19日(星期二)下午2時

- 開會地點：行政大樓第一會議室(內室)

- 主持人：李專員明禮   						記錄：許幹事育菁

- 出席人員：如簽到表

- 討論事項：依能源管理小組之業務分配逐項討論：

潘幹事敬庭主辦部分：

  - 「節能燈具更新計畫」：

進度：

    - 4000K 60W LED椰林燈：已於4月8日申報開工，工期90工作日，目前備料中，因燈罩交貨時間延遲，則延後至7月6日進場施作，預計於8月12日完工。目前施作進度：共110盞，已更換30盞。

    - 校史館燈具：

- 技服案簽核中，目前回覆會計室意見中。

- LED燈具工程案總務長已決行，佑民電機莊新賓技師同意本校先執行招標作業。

- 技師確認工期60天申購中。

    - 校門口路燈：

- 綜合景觀及維修變因考量與節能降低路燈用電，決議將撤除原共同供應契約請購條碼1000103492號申購案，並重新依申購單請購單條碼編號1000103785號申購。

- 改為六具150W LED路燈燈頭，重新申購4具，另兩具由國家地震工程研究中心旁停車場及周邊150W LED路燈檢討拆裝供應，並於本工程案中施作。目前申購案簽核中。

- 經共同契約商陽傑科技股份有限公司，報價後所須費用為新台幣142,855元。

結論：請持續辦理。

  - 「總圖監控案」：

進度：因總圖提出需求，4台空調箱因故暫不施作，則本案將再重新簽文再變更技服案。目前由技師重新彙整預算及圖說中，並待總圖簽文送出。

結論：請持續辦理。

  - 「研一男女學生宿舍熱泵系統」：

進度：

    - 結構部份已由堃霖公司提供工程圖說及預算書，已簽奉核准。目前本案已另簽移請修繕股發包施作。

    - 電力問題：已奉核辦理招標，6月14日流標，待第三次公告開標。

    - 已發文請堃霖公司進廠開工施作，但堃霖公司請本校決定執行方案，如採原先建議之方案時，則該公司將配合進場施工；如採第二方案時請本校另案發包施作，待完工後再行通知復工或招開協調會議。本案已通知廣知先行審查惠覆在行決定執行方案。7月12日工作協調會議紀錄上簽中，並發函請廣知先審預算。

結論：請持續辦理。

陳幹事財富主辦部分：

- 「Scada電力監視系統評估案」：

進度：已於7月18日召開工作小組會議，預計7月27日召開第一次評選委員審查會議。

結論：請持續辦理。

林佐理員久智主辦部分：

- 「數位電錶」：

進度：請廠商持續維護網頁及設備。

結論：請持續辦理。

陳技佐文隆、孫幹事紀緯主辦部分：

- 「電號功率因數改善案」：

進度：

- 環研大樓：目前投入10 KVAR，7月份台電電費單之功率因數為93%。目前已投入15 KVAR，持續觀察8月份電費單。

- 生技中心、大一女舍：查7月份台電電費單之功率因數分別為90、92%，後續請全城至現場檢查，並持續觀察8月份電費單。

結論：請持續辦理。

林技佐宗漢主辦部分：

- 「用水度數檢視」：

進度：

- 依自設水表度數顯示，目前各館舍疑似漏水情形計有植物溼地、農綜館、航測館、衛生組、舊體育館、生化館、新電機館、工綜館南側，目前請南北區開口廠商協助檢查。

- 目前衛生組已修復。新電機館已查出漏水處，目前已裝設新管線，後續持續追蹤用水度數。

- 已請專業抓漏水廠商至校討論相關事宜。

結論：請持續辦理。

許幹事育菁主辦部分：

- 「節約能源填報系統維護案」：

進度：

- 請廠商持續維護本系統，並請綠基會每月至校協助承辦人員相關事宜。

- 6月30日請綠基會會同比對資料後，再請廠商以程式比對，目前請配電室陳明弘協助。

結論：請持續辦理。

- 「用電抽查辦法抽查案」：

進度：本月份抽查時間及地點仍待環安衛中心通知。

結論：請持續辦理。

- 「節電獎勵辦法」：

進度：簽文第二次退回，已於7月11日修正再簽出，申請日期更改至8月22日。

結論：請持續辦理。

- 臨時動議：

- 散會