國立臺灣大學能源管理專案會議100年第4次會議紀錄

- 開會時間：100年01月25日(星期二)下午2時

- 開會地點：行政大樓第一會議室(內室)

- 主持人：李專員明禮   						記錄：許幹事育菁

- 出席人員：如簽到表

- 討論事項：依能源管理小組之業務分配逐項討論：

陳佐理員財富主辦部分：

  - 「路燈節能更新計畫」：

進度：

    - 36W LED燈於12月28日由水源校區開始安裝，目前已裝設80％，因天候不佳可能影響裝設進度。

    - 椰林燈：12月7日4000K 60W LED椰林道於二號管前裝設1盞測試3個月後再作評估。待廠商重新報價後，再簽呈辦理。

結論：請持續辦理。

  - 「路燈燈牌彙整」：

進度：廠商核對裝設位置及資料確認。

結論：請持續辦理。

  - 「生命科學館監控系統維護案」：

進度：已奉核交發包股排定議價中。

結論：請持續辦理。

  - 「總圖監控案」：

進度：請技服繼續評估，預計於2月15日繳交資料。

結論：請持續辦理。

  - 「研一男女學生宿舍熱泵系統」：

進度：

    - 本案尚待劉技師計算結構安全性。

    - 電力問題：簽文辦理公開招標中。

結論：請持續辦理。

朱佐理員希東主辦部分：

- 「Scada電力監視系統評估案」：

進度：技師檢討修正中。

結論：請持續辦理。

- 「數位電錶」：

進度：電錶部分目前正常無問題。

- 電錶轉移入本組專用迴路，已請宜碩提供轉移優先順序及移轉費用(開口契約)以利檢討，目前已測試女二、女三、二號館狀況良好。另再新增修改農化新館，目前測試中，目前狀況良好，簽請核示中。

- 目前未全部設置專用迴路，依據智陞報價約另需費用6,702,221元(設備費)，已檢討納入Scada案。

結論：請持續辦理。

孫幹事文山、楊佐理員慶國、孫幹事紀緯主辦部分：

- 「電號功率因數改善案」：

進度：已請全城檢查原因並報價參考。

結論：請持續辦理。

許幹事育菁主辦部分：

- 「99年館舍節能評估案」：

進度：請廠商依各單位意見再做修正。

結論：請持續辦理。

- 「節約能源填報系統維護案」：

進度：請廠商協助核對數位電錶與填報系統用電編號不同處，並持續維護本系統。

結論：請持續辦理。

- 散會