國立台灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

100年第32次會議

開會時間：100年9月06日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                    紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新案（潘敬庭）

1、更新椰林大道路燈

椰林大道路燈更新為60W 4000K LED燈具，已於8月4日申報完工，並由技服於8月12日審查完畢後報校覆審。因缺設備之出廠證明，已通知其補正。資料於8月29日補齊申請排驗中。目前排定9月6日驗收。

2、醉月湖路燈更新案

路燈數量與技服確認完畢，共計45盞請廠商報價中。

3、椰林大道照明改善案

椰林大道雖已更新燈具，惟照度仍嫌不足，經研議後，除依校規小組劉權富教授意見，評估是否增設鵝頸式探照燈外，並先行移置四盞路燈至前端椰子樹樹圃，再評估二者對於椰林大道照明改善之成效。簽請校規審核中。

4、舟山路路燈移置案

因路巡委員建議將舟山路位於人行道上之路燈移至路邊，以免影響行人之用路權。案經能源節約小組評估後，在不影響行人用路權的情況下，作最小幅度的移置，目前正洽商辦理移置作業。廠商報價中。

5、校史館燈具更新案

本案技服費用已簽奉准辦理，日前已送發包股辦理簽約手續。至於燈具更新工程已於8月9日決標，除需於10日內開工外，並應於10月7日前完工。廠商已於9月2日進場施工，預定9月30日完工。

6、校門口高燈更新案

校門口左右2處高燈共6盞燈具更新為LED省電節能燈具，預計於8月31完工。已於8月9日到場量測尺寸，已於8月26日完工，採購組排驗中。已於9月6日驗收完成，結案並付款中。

二、總圖空調及中央監控系統更新案（于一德）

本案總務處審核意見計7項，技服已完成修正，俟本案核定後再簽請核准後即可移發包股辦理招標作業。

三、研一男女生宿舍熱泵系統新設案(本案移交陳財富幹事續辦)

1、結構部份：本案頂樓儲水桶結構追加工程，本組100.8.1簽呈因新案亦或追加案，經討論重新於100.8.15再上簽，因會計室審核組意見，目前澄覆中。

2、電力部份：本案工程所需一次側電力，麒盛公司已於9月1日完工，並由技服簽證確認，依規定簽核完工並續辦驗收程序。

四、校園空調電源監控工程（于一德）

1、為增加節電效益，擬對校區空調設備增設電源監控功能，以加強空調設備之使用管理。第一階段擬以生科院為試辦單位，第二階段則以農化新館、土木系、化工系等館舍為續辦單位，經評估其節電績效後，再檢討全面辦理之可行性。

2、經洽詢生命科學院原監控工程承包商永錄自動化（股）公司，若以原系統增設電源監控系統，報價新台幣108,021元，經與其協調同意以新台幣90,000元承攬施作，採購案已於100.8.19呈核，經本處秘書室審查部份疑義已由廠商於100.8.30修正完成，再呈核中。

五、Scada電力監視系統評估案（陳財富）

已於9月2日上午9點30分第二會議室，召開第二次評選委員審查會議，評選結果「世技電機工業技師事務所」為第一序位，「健維電機技師事務所」為第二序位。

六、凝態物理館中央監控及空調可行性評估案（陳財富）

本案先委由廣知辦理可行性評估，並請其報價簽辦。廣知之評估報告初稿，於三週後排定時間報告。中央監控案亦一併納入辦理，並請佑明莊技師先行了解相關問題。

七、數位電表改善案（林久智）

1、除請宜碩持續維護網頁及設備外，宜碩亦承諾於45個日曆天（即 9月16日）內，需將去年以前之歷史資料程式修正完成。

2、8月10日宜碩請本校提供正確資料，本校已於8月10日將相關資料交給宜碩。

八、電號功率因數改善案（陳文隆）

生技中心、大一女舍二處，經查台電8月份電費單之功率因數分別為91、89%。為改善其電號功率因數，將採低壓側補償方式辦理，全城公司已提改善建議及預算資料，本案擬移高壓開口契約辦理更換設備，生技中心於9月2日完工之功率因數為95％以上，大一女尚未完成。

九、用水度數檢漏案（林宗漢）

| 疑似漏水系館 | 辦理情形 |
| --- | --- |
| 航測館 | 更換開關(100年7月中旬)，改善結果如下表所示。。 |
| 衛生組 | 更換給水管線(100年6月底)，並持續檢視追踨用水度數 |
| 電機館（二） | 本案業已更換3”給水管線、新增該系館進水錶，改善結果如下表所示。 |
| 植物溼地 | 本案已請廠商報價修繕並上簽。（案件編號：MA10005255，公文追蹤碼：20115018032），陳核中。 |
| 舊體育館 | 擬於室外游泳池之進水口前裝設凡而，本案已請廠商報價修繕並上簽。（案件編號：MA1000516，公文追蹤碼：20115018449），陳核中。 |
| 農綜館 | 於農綜館之頂樓水塔出水口處裝設水錶，本案已請廠商報價修繕並上簽。（案件編號：MA10005163，公文追蹤碼：20115017916），陳核中。 |
| 生化館 | 該館3月1326度、4月1115度、5月1489度、6月701度，七月978度，持續檢視、追蹤用水度數。 |
| 工綜館南側 | 該館3月2358度、4月1754度、5月2497度、6月1085度，七月650度，持續檢視、追蹤用水度數。 |

改善結果：

|  | 改善前 |  |  |  | 改善後（7月中旬更換開關） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航測館 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1539 | 1138 | 1574 | 881 | 114 |
|  | 改善前 |  |  |  | 改善後（7月14日更換給水管線） |
| 電機二館 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 6655 | 4940 | 7797 | 4001 | 252 |

十、節約能源填報系統維護案（許育菁）

1、請綠基會持續維護本系統，並請其每月至校協助承辦人員相關事宜。

2、99年度資料皆核對完畢，100年度針對保管組提供之資料，就其變更處於今年度修改。

3、獸醫系（AT3005）今年5月份度數顯示有問題，已處理完成。

十一、節電獎勵案（許育菁）

節電獎勵辦法已於7月20日上網公告，申請日期截止日至8月22日。目前共5個單位申請，並通知去年節電良好之單位於9月5日補送申請。

貳、散會。