國立臺灣大學能源管理專案會議99年第17次會議紀錄

- 開會時間：99年5月11日(星期二)下午2時

- 開會地點：行政大樓第一會議室(內室)

- 主持人：李專員明禮    							記錄：林幹事宏達

四、出席人員：如簽到表

五、討論事項：依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

陳佐理員財富主辦專案部分：

1「路燈節能更新計畫」：

進度：

(1)、第一期LED路燈150W 50盞及測試100W 3盞裝設完工，排定5月12日驗收。

(2)、第二期擴充100W x 100 盞已請技師審核完畢排定驗收日期，排定5月12日辦理驗收。

(3)、椰林大道路燈改善：簽文知會校規及事務組遷移乙盞椰林燈至椰林樹邊，校規小組目前討論審核中。

(4)、四米以下路燈改25	W LED及椰林大道改60W LED路燈一案：待廠商(陽傑)燈具製作完成後提供本校試裝。

結論：請持續辦理。

2「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：

進度：

(1)、路燈資料庫建立：辦理結案中。

(2)、路燈迴路控制箱更新：預定於5月13日驗收，缺失部分改進中。

結論：

(1)、請彙整資料送核以利辦結案。

(2)、請持續辦理。

3「生命科學館空調更新計畫」：

進度：預定6月1日開資格標。

結論：請持續辦理。

4「總圖書館部分空調改善案」：

進度：

(1)、設計監造案(民揚)：目前待工程決標後執行監造

(2)、TAB案(品富)：預定5月26日~ 28日施工。

(3)、空調改善案：預定於TAB案後進場施作。

結論：請持續辦理。

5「學生宿舍熱泵系統」：(技服)

進度：預定6月3日晚上召開學生說明會。

結論：請持續追蹤。

黃技正英彬主辦專案部分：

1「生命科學館監控系統更新」：

進度：(二期)

1、生命科學館預計5月14日前完成，進度已達92%。

2、大考中心部分已於5月6日完成。

結論： 請持續追蹤辦理。

2「數位電錶」：

進度：

(1)、建置整合電力監視系統(工研院承攬)案：目前正辦理技服(宜碩)請款中，建請解除列管。

(2)、新增電錶：請詳下表

| 項次 | 館舍名稱 | 預計電錶數量 | 預計施 工日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝態館地下室(停車場) | 2 |  | 高壓電表故，預定5/14日停電日期更換。 |
| 2 | 一號館(戲劇與植微) | 10 |  | 已於4月25日增設更換電表。 |
| 3 | 土木研究大樓 |  |  | 大樓MG-PM500電表另須編寫通訊程式,正辦理整合中。 |

電力監視系統電錶故障統計表請另詳(附表一)。

結論：督促承商儘速辦理，以利結案。

孫幹事文山主辦專案部分：

1「電號功率因數改善案」：

進度：全城公司已於2月28日至生科館變電站掛錶，依其數據研擬改善對策。

各配電站功率因數：

| 項目 | 各站站名 | 功率因數 (99年1月) | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 男四舍 | 96% | 一期變電站更新 |
| 2 | 地質系 | 97% | 一期變電站更新 |
| 3 | 畜產系 | 100% | 一期變電站更新 |
| 4 | 昆蟲館 | 93% | 一期變電站更新 |
| 5 | 園藝精密溫室 | 93% | 一期變電站更新 |
| 6 | 生技中心 | 95% | 10站改善施作 |
| 7 | 農業昆蟲館 | 96% | 10站改善施作 |
| 8 | 生科館 | 93% | 10站改善施作 |
| 9 | 體育館 | 93% | 自行改善 |
| 10 | 機械系熱工 |  | 原規劃施作，目前已拆除故不施作 |

(1)、有關生科館與體育館目前技服提出之評估改善方案因預算過高，請全校高壓配電站更新更工程(華城公司)協助評估其他可行改善方案。

(2)、技服單位已於5月4日提送生技中心、生科館、農業昆蟲館、體育館等4棟分析說明及費用說明(如附表)。

(3)、已請廠商(華城)從低壓測改善提出報價，依分析評估表說明回收率，體育館及生科館回收率較好，建請優先考量施作。

結論：請持續辦理並追蹤說明其成效。

孫幹事紀緯主辦專案部分：

1「電力規劃及分戶」：

進度：1.廠商旺鴻初驗工程缺失預計5/17改善完成，完成後辦理驗收程序。

2.計價資料退回監造審查。

結論：請持續追蹤辦理。

2「戶外游泳池熱水系統」：

進度：監造單位廣知5/12初驗，預計5/18提出完工報告書過校辦理驗收程序。

結論：請持續追蹤辦理。

許幹事育菁主辦、黃技正英彬協辦專案部分：

1、「協助化學系館舍節能」：

進度：待與化學系歐先生討論後，在予續辦。

結論：請持續追蹤辦理。

2、「檢討各館舍用水量檢討案」：

進度：(1)、有關(1-08-0013514、1-08-0064979)用水量異常，經廠商(聯亞)逐一檢測後，於3月24日於總圖後面查到漏水，度數約900多度。

(2)、廠商於4月15日開挖後，查到水錶總開關無法關閉，自來水公司於4月22日至現場修理完畢。

(3)、廠商於5月4日回填完畢，再經檢測後度數約285度左右，經過多日勘查已趨向穩定。

結論：請儘速辦理。

3、「99年館舍節能評估案」：

進度：經向綠基會詢價，電機1館、凝態物理館、博理館、地質館等四棟，所需費用為93萬元，目前上簽陳核中。

結論：請儘速辦理。

六、散會

電力監視系統電錶故障統計表(附表一)

| 項次 | 館舍名稱 | 故障或待辦情形 | 處理方式 | 進度追蹤 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密溫室 | 因轉殖溫室有問題致使本站用電無法顯示 | 待轉殖溫室電錶更換後此站便可恢復正常 | 請解除列管 |
| 2 | 凝態館 | 配合台電線路切換，突波造成電錶故障，待停電更換（99年1月1日故障） | 安排停電更換 | 高壓電表故,預定5/14日停電日期更換。 |
| 3 | 保管組倉庫 | 配電站更新後用電明顯偏低（99年1月23日更新） | 需在增加電錶，目前宜碩已有電錶，可提供學校找廠商新增電錶 | 持續追蹤辦理 |
| 4 | 新南停車場 | 新南停車場與新月台增設電錶 | 需再增加停車場照明用電電錶，預計於99/3/28日停電施工 | 已於3/28完成部分電錶，待5/14接電線 |
| 5 | 土木研究大樓 | 安裝新錶 | 至現場勘察後可用原MG電錶，於99/3/5日將通訊線佈線完成，目前與土研所申請IP中 | 持續追蹤辦理 |
| 6 | 一號館 | 植微系及戲劇系新增電錶 | 於99/2/26會議中決定只新增1樓及2樓電錶，目前正等待協調停電施工 | 增設電表，已於4/25完成硬體設施，待天文數學館線路連接完成後，資料即可上傳。 |

| 項次 | 已解除列管之館舍 |
| --- | --- |
| 1 | 全球變遷 |

| 館舍 | 98年度用電量 (度) | 改善前工率因數 (98年度平均) | 改善後功率因數 | 功率因數改善每年節省費用(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生技中心 | 1,953,584 | 0.915 | 0.98 | 68,967 |
| 生科館 | 7,145,759 | 0.925 | 0.98 | 196,287 |
| 農業昆蟲館 | 166,440 | 0.95 | 0.98 | 5,278 |
| 體育館 | 4558,425 | 0.84 | 0.98 | 324,684 |
| 合計 |  |  |  | 595,216 |

| 分析評估建議表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 館舍 | 支出費用 | 每年節省費用 | 回收時間 | 建議施作順序 |
| 生技中心 | 259,000 | 68,967 | 3.8年 | 不建議施作 |
| 生科館 | 645,000 | 196,287 | 3.3年 | 第二 |
| 農業昆蟲館 | 180,000 | 5,278 | 36年 | 不建議施作 |
| 體育館 | 485,000 | 324,684 | 1.4年 | 第一 |