國立臺灣大學能源管理專案會議99年第20次會議紀錄

- 開會時間：99年6月01日(星期二)下午2時

- 開會地點：行政大樓第一會議室(內室)

- 主持人：李專員明禮    							記錄：林幹事宏達

四、出席人員：如簽到表

五、討論事項：依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

陳佐理員財富主辦專案部分：

1「路燈節能更新計畫」：

進度：

(1)、椰林大道路燈改善：經校規小組表至不宜將路燈遷移至大椰林樹側，並預定10月底前提出新改善案初步規劃。

(2)、四米以下路燈改25	W LED及椰林大道改60W LED路燈一案：待廠商(陽傑)燈具製作完成後提供本校試裝。

結論：請持續辦理。

2「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：

進度：路燈迴路控制箱更新：已驗收完畢，待主驗官開驗收紀錄。

結論：解除列管。

3「生命科學館空調更新計畫」：

進度：兩家廠商符合資格排定，預定6月11日開評選會議。

結論：請持續辦理。

4「總圖書館部分空調改善案」：

進度：

(1)、設計監造案(民揚)：工程已決標執行監造中

(2)、TAB案(品富)：TAB工程進度達50%，預定7月底待

工程施工單位進度達到時通知TAB再進場測試。

(3)、空調改善案：已於5月26日進場施作完畢，目前進度達5%。

結論：請持續辦理。

5「學生宿舍熱泵系統」：(技服)

進度：

(1)、預定6月3日下午開工作小組會議。

(2)、預定6月3日晚上在研一女舍B1由本組與技服及學生住宿組對學生召開說明會。

(3)、預定6月18日審查第一次評選委員會招標文件。

結論：請持續追蹤。

黃技正英彬主辦專案部分：

1「生命科學館監控系統更新」：

進度：(二期)生命科學館硬體部分皆已完成，已於5月19日申報完工，預定6月9日安排驗收後續事宜。

結論： 請持續追蹤辦理。

2「數位電錶」：

進度：

新增電錶：請詳下表

| 項次 | 館舍名稱 | 故障或待辦情形 | 處理方式 | 進度追蹤 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保管組倉庫 | 配電站更新後用電明顯偏低（99年1月23日更新） | 需在增加電錶，目前宜碩已有電錶，可提供學校找廠商新增電錶 | 持續追蹤辦理 |
| 2 | 土木研究大樓 | 安裝新錶 | 至現場勘察後可用原MG電錶，於99/3/5日將通訊線佈線完成，目前與土研所申請IP中 | 大樓MG-PM500電表另須編寫通訊程式,正辦理整合中。 |
| 3 | 一號館 | 植微系及戲劇系新增電錶 | 於99/2/26會議中決定只新增1樓及2樓電錶，目前正等待協調停電施工 | 增設電表，已於4/25完成硬體設施，待天文數學館線路連接完成後，資料即可上傳。 |

電力監視系統電錶故障統計表請另詳(附表一)。

結論：督促承商儘速辦理，以利結案。

孫幹事文山主辦專案部分：

1「電號功率因數改善案」：

進度：全城公司已於2月28日至生科館變電站掛錶，依其數據研擬改善對策。

各配電站功率因數：

| 項目 | 各站站名 | 功率因數 (99年1月) | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生科館 | 93% | 已請廠商報價，待鈞長 核示後施作 |
| 2 | 體育館 | 93% | 已請廠商報價，待鈞長 核示後施作 |

(1)、原體育館規劃改善方案先請技服協助從高壓測估算大概費用約485,000元，後再請廠商(華城)從低壓測規劃詳細費用，廠商報價為575,682元計算其回收時間為1.7年與原規劃回收時間相當，且從低壓測改善可以分段投入改善以及改善效果為佳。(詳附表二、三)

(2)、另生科館亦請廠商(華城)從低壓測規劃詳細費用部分，金額為140,956元比，回收時間為7個月。

(3)、原先10館功率因素改善，將優先對生科館及體育館兩處先行上簽陳核報價單。

結論：請持續辦理並追蹤說明其成效。

孫幹事紀緯主辦專案部分：

1「電力規劃及分戶管線均分工程」：

進度：預定6/23辦理驗收。

2「戶外游泳池熱水系統」：

進度：預定6/18辦理驗收。

結論：請持續追蹤辦理。

許幹事育菁主辦、黃技正英彬協辦專案部分：

1、「99年館舍節能評估案」：

進度：經向綠基會詢價，電機1館、凝態物理館、博理館、地質館等四棟，所需費用為93萬元，已經  鈞長決行，目前已上簽工作小組人員名單，準備發包相關資料。

結論：請儘速辦理。

六、散會

| 各館舍改善後功率表 (附件二) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 館舍 | 98年度用電量 (度) | 改善前工率因數 (98年度平均) | 改善後功率因數 | 功率因數改善每年節省費用(元) |
| 生技中心 | 1,953,584 | 0.915 | 0.98 | 68,967 |
| 生科館 | 7,145,759 | 0.925 | 0.98 | 196,287 |
| 農業昆蟲館 | 166,440 | 0.95 | 0.98 | 5,278 |
| 體育館 | 4558,425 | 0.84 | 0.98 | 324,684 |
| 合計 |  |  |  | 595,216 |

| 分析評估建議表(附件三) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 從高壓測改善 |  |  |  |  |
| 館舍 | 支出費用 | 每年節省費用 | 回收時間 | 建議施作順序 |
| 生科館 | 645,000 | 196,287 | 3.3年 | 第二 |
| 體育館 | 485,833 | 324,684 | 1.3年 | 第一 |
| 從低壓測改善 |  |  |  |  |
| 生科館 | 140,956 | 196,287 | 7月 | 第一 |
| 體育館 | 575,682 | 324,684 | 1.7年 | 第二 |