國立臺灣大學能源管理專案會議99年第14次會議紀錄

- 開會時間：99年4月20日(星期二)下午2時

- 開會地點：行政大樓第一會議室(內室)

- 主持人：李專員明禮    							記錄：林幹事宏達

四、出席人員：如簽到表

五、討論事項：依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

陳佐理員財富主辦專案部分：

1「路燈節能更新計畫」：

進度：

(1)、第一期LED路燈150W 50盞及測試100W 3盞裝設完工，排定驗收日期中。

(2)、第二期擴充100W x 100 盞已請技師審核完畢排定驗收日期中。

(3)、椰林大道路燈改善：簽文知會校規及事務組遷移乙盞椰林燈至椰林樹邊。

結論：請持續辦理。

2「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：

進度：

(1)、路燈資料庫建立：技師預定4月27日提報告成果。

(2)、路燈迴路控制箱更新：排定驗收日期中。

結論：

(1)、請持續更新以確保資料庫正確。

(2)、請持續辦理。

3「生命科學館空調更新計畫」：

進度：簽文生科院已回覆意見，退回營繕組續辦中。

結論：請持續辦理。

4「總圖書館部分空調改善案」：

進度：

(1)、設計監造案(民揚)：目前依工程進度執行監造

(2)、TAB案：預定於4月30日開標。

(3)、空調改善案：預定5月4日開標。

結論：請持續辦理。

王佐理員正評主辦專案部分：

1「生命科學館監控系統更新」：

進度：(二期)

1、11只數位電表及10只冷卻水塔水管温度安裝施作

2、五處直接數位控制盤內線路修改。

3、中央監控系統軟體編寫。

結論： 請持續追蹤辦理。

2「數位電錶」：

進度：

(1)、建置整合電力監視系統(工研院承攬)案：目前正辦理技服請款中，建請解除列管。

(2)、新增電錶：請詳下表

| 項次 | 館舍名稱 | 預計電錶數量 | 預計施 工日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝態館地下室(停車場) | 2 |  | 高壓電表故，預定5/14日停電日期更換。 |
| 2 | 一號館(戲劇與植微) | 10 |  | 增設電表，安排4/25日停電日期更換。 |
| 3 | 男13舍 | 1 |  | 修繕工程進行再納入電表設備。 |
| 4 | 土木研究大樓 |  |  | 大樓MG-PM500電表另須編寫通訊程式,正辦理整合中。 |

電力監視系統電錶故障統計表請另詳(附表一)。

結論：

(1)、督促承商儘速辦理，以利結案。

(2)、請儘速辦理。

3「學生宿舍熱泵系統」：(技服)

進度：工程計晝書及需求說明書等投標資料，技服預定4月30日提送。

結論：請持續追蹤。

孫幹事文山主辦專案部分：

1「電號功率因數改善案」：

進度：全城公司已於2月28日至生科館變電站掛錶，依其數據研擬改善對策。

各配電站功率因數：

| 項目 | 各站站名 | 功率因數 (99年1月) | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 男四舍 | 96% | 一期變電站更新 |
| 2 | 地質系 | 97% | 一期變電站更新 |
| 3 | 畜產系 | 100% | 一期變電站更新 |
| 4 | 昆蟲館 | 93% | 一期變電站更新 |
| 5 | 園藝精密溫室 | 93% | 一期變電站更新 |
| 6 | 生技中心 | 95% | 10站改善施作 |
| 7 | 農業昆蟲館 | 96% | 10站改善施作 |
| 8 | 生科館 | 93% | 10站改善施作 |
| 9 | 體育館 | 93% | 自行改善 |
| 10 | 機械系熱工 |  | 原規劃施作，目前已拆除故不施作 |

(1)、依全城公司生科館變電站掛錶數據研判，目前該站只改至低壓側部分，無法補償至高壓側，該站功因如需再提升改善，需於高壓側加裝電容器，請全城公司將本次掛錶後依數據研擬提出說明。

(2)、全城公司3月16日提出說明，因低壓側功因改善已趨極限，另需由高壓側改善，如改善完成功率因數由92%提申至98%，其估價費用需189168元

(3)、項目6~9請技服從高壓側進行改善。

(4)、目前技服已提出評估改善(詳全城公司估價單)。

(5)、有關生科館與體育館目前技服提出之評估改善方案因預算過高，請全校高壓配電站更新更工程(華城公司)協助評估其他可行改善方案。

結論：請持續辦理並追蹤說明其成效。

孫幹事紀緯主辦專案部分：

1「電力規劃及分戶」：

進度：1.國發所施工路段配合社科院連續壁移設人孔，預計4/24施作，4/25完成管線埋設，4/26完成鋪面。

2.生機系、凝態中心、視聽教育館及文學院施工路段已施作完成。

結論：請持續追蹤辦理。

2「戶外游泳池熱水系統」：

進度：預計4/28辦理廠驗，4/29施作設備部份。

結論：請持續追蹤辦理。

劉幹事原吉主辦專案部分：

1、「協助化學系館舍節能」：

進度：經與化學系相關人員討論如(附件二)，個人(嵩偉)建議如(附件三)，待討論確認如何執行後，在予續辦。

結論：請持續追蹤辦理。

2、「檢討各館舍用水量檢討案」：

進度：有關(1-08-0013514、1-08-0064979)用水量異常，經本組派員現勘確有漏水，已循修繕程序處理，經追蹤3月份自來水單用水度數，總合計度數仍有增加趨勢，因有多處管路連通，目前委由廠商(聯亞)逐一檢測中。

結論：請儘速辦理。

2、「99年館舍節能評估案」：

進度：確認將電機1館、凝態物理館、博理館、地質館列為今年評估建物，並向綠基會詢價，如為前述四棟，所需費用約於壹佰萬元以下。

結論：請儘速辦理。

六、散會

電力監視系統電錶故障統計表(附表一)

| 項次 | 館舍名稱 | 故障或待辦情形 | 處理方式 | 進度追蹤 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密溫室 | 因轉殖溫室有問題致使本站用電無法顯示 | 待轉殖溫室電錶更換後此站便可恢復正常 |  |
| 2 | 凝態館 | 配合台電線路切換，突波造成電錶故障，待停電更換（99年1月1日故障） | 安排停電更換 | 高壓電表故,預定5/14日停電日期更換。 |
| 3 | 保管組倉庫 | 配電站更新後用電明顯偏低（99年1月23日更新） | 需在增加電錶，目前宜碩已有電錶，可提供學校找廠商新增電錶 | 持續追蹤辦理 |
| 4 | 全球變遷 | 安裝新錶 | 因本站於二期改善案會變更，所以在99/2/26日會議決定暫緩新增電錶 | 併入二期改善案會變更，請解除列管。 |
| 5 | 新南停車場 | 新南停車場與新月台新增電錶 | 需再增加停車場照明用電電錶，預計於99/3/28日停電施工 | 已於3/28完成，請解除列管。 |
| 6 | 土木研究大樓 | 安裝新錶 | 至現場勘察後可用原MG電錶，於99/3/5日將通訊線佈線完成，目前與土研所申請IP中 | 持續追蹤辦理 |
| 7 | 一號館 | 植微系及戲劇系新增電錶 | 於99/2/26會議中決定只新增1樓及2樓電錶，目前正等待協調停電施工 | 增設電表，預定4/25日停電日期更換。 |

| 化學系人員相關討論結論 (附件二) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 館舍名稱 | 改善事項類別 | 待改善事項 | 現況或改善建議 內容說明 | 與化學系討論結論 |
| 102 | 化學館 | 電力系統 | 提高功率因數 | 1.建議可在各低壓用電迴路增設足量低壓進相電容器 2.功率因數提高至99~100% | 經化學系與原設計電機技師討論，台電對功率因素要求要大於0.8，本系低壓側於設計時，已規劃自動功因調整器(APFR)，且設定功率因數為0.9~0.95，以避免突然輕載時，產生功因領前，使負載側電壓大於電源側電壓，致使儀器設備過高壓而燒損，如有必要裝設，地點應為高負載(100KVA以上)設備負載獨立裝設APFR，經查本系實驗室並無前述高負載。 |
| 103 | 化學館 | 電力系統 | 規劃用電管理系統 | 1.規劃在各樓層教室、實驗室、教師研究室、學生研究室配置開關箱 2.設置總開關(NFB)及數位電錶依空調(動力)、照明、插座用電做分路開關(NFB)以統計用電度數 3.供電迴路重新配置架構 | 化學系在各實驗室，教室內有獨立開關箱共計129處(A棟54處，B棟75處)，每處須有3個電錶，經向廠商詢價電錶及後端軟體(與校方相容)每處約10萬元，所需建置成本高達1290萬以上，等於一年電費，請校方提供經費補助。 |
| 104 | 化學館 | 電力系統 | 建置刷卡系統 | 1.建置刷卡系統 | 請校方整合感應卡系統與電力系統後，再予施作。 |
| 105 | 化學館 | 空調系統 | 實驗室排風系統改善 | 1.加強宣導人員使用排風櫃結束後隨手關閉窗框 | 1.各實驗室HOOD不使用時或無人操作時，應即時將拉門拉下，降低冷氣被HOOD抽出。 2.各實驗室於實驗操作時務必將門窗關閉，以減少濕熱空氣進入及冷氣外洩。 3.各實驗室冷氣機設定為26℃以上，以減少壓縮機運轉。 4.辦公室、討論室及教室於開啟冷氣機時，務必將門窗緊閉，溫度設定為26℃以上。 |
| 106 | 化學館 | 空調系統 | 冷卻水塔風扇變頻控制 | 1.所有的冷卻水塔風扇裝置變頻器 2.冷卻水塔並聯運轉 3.利用外氣濕球溫度計將資料傳回控制器，然後控制器在修正出水溫度設定 | 經化學系與原設計空調技師討論，該設計主要應用於冰水主機系統，與本系統架構不符，且參考外氣溼球溫度進行風扇變頻控制。每年利用率不高，原設計空調技師建議維持原水溫控制方式，避免貴重儀器因室內冷氣散熱不良，產生冷媒過高壓而故障。 |
| 107 | 化學館 | 照明系統 | 減光措施 | 1.利用CNS所建議之照度標準調整空間照度 | 1.A棟實驗室內燈光減盞二分之一，並更換為T5燈具。（但更換T5燈具之瓶頸在於經費來源） 2.走道、廁所部份將間接照明改為直接照明，並將燈具數量減少三分之二，並更換為T5燈具。（但更換T5燈具之瓶頸在於經費來源） |
| 108 | 化學館 | 照明系統 | 照明控制迴路改善及管理 | 1.應用適當之照明控制方法 | 樓梯、廁所照明可使用熱感應器，無人使用時關閉電源，以免浪費。 |

| 個人建議事項(附件三) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 館舍名稱 | 改善事項類別 | 待改善事項 | 現況或改善建議 內容說明 | 個人建議及結論 |
| 102 | 化學館 | 電力系統 | 提高功率因數 | 1.建議可在各低壓用電迴路增設足量低壓進相電容器 2.功率因數提高至99~100% | 1.該系目前之設備並無增設低壓進相電容器之須要。 2.該系目前之功率因數為0.9~0.95，已符合該系之須求。 |
| 103 | 化學館 | 電力系統 | 規劃用電管理系統 | 1.規劃在各樓層教室、實驗室、教師研究室、學生研究室配置開關箱 2.設置總開關(NFB)及數位電錶依空調(動力)、照明、插座用電做分路開關(NFB)以統計用電度數 3.供電迴路重新配置架構 | 未來學校政策若考量成本中心時，將配合學校政策，但請校方提供經費補助。 |
| 104 | 化學館 | 電力系統 | 建置刷卡系統 | 1.建置刷卡系統 | 請校方整合感應卡系統與電力系統後，再予施作。 |
| 105 | 化學館 | 空調系統 | 實驗室排風系統改善 | 1.加強宣導人員使用排風櫃結束後隨手關閉窗框 | 1.各實驗室HOOD不使用時或無人操作時，應即時將拉門拉下，降低冷氣被HOOD抽出。後續總務處可督促該系管理人員告知各實驗室操作人員注意並遵守，亦可製作標語在各實驗室HOOD處提醒各實驗室操作人員。 |
| 106 | 化學館 | 空調系統 | 冷卻水塔風扇變頻控制 | 1.所有的冷卻水塔風扇裝置變頻器 2.冷卻水塔並聯運轉 3.利用外氣濕球溫度計將資料傳回控制器，然後控制器在修正出水溫度設定 | 經化學系與原設計空調技師討論，原設計空調技師建議維持原水溫控制方式。 |
| 107 | 化學館 | 照明系統 | 減光措施 | 1.利用CNS所建議之照度標準調整空間照度 | 1.可將B棟超過標準照度多餘之T5燈具，請開口契約更換至A棟，即可解決經費來源。 |
| 108 | 化學館 | 照明系統 | 照明控制迴路改善及管理 | 1.應用適當之照明控制方法 | 樓梯、廁所、走道照明可使用熱感應器，無人使用時關閉電源，以免浪費。 |