國立臺灣大學能源管理專案會議99年第35次會議紀錄

- 開會時間：99年9月21日(星期二)下午2時

- 開會地點：行政大樓第一會議室(內室)

- 主持人：李專員明禮    							記錄：林幹事宏達

四、出席人員：如簽到表

五、討論事項：依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

陳佐理員財富主辦部分：

1「路燈節能更新計畫」：

進度：

(1)、適用規範技師已提送，供校辦理招標。

(2)、簽核中待鈞長核示。

結論：請持續辦理。

2「路燈燈牌彙整」：

進度：請廠商於9月23日至校討論，確定11月中完工。

結論：請持續辦理。

3「生命科學館空調更新計畫」：

進度：箱型機已於9月20日首批抵校，冷卻水外管線目前在安裝中，目前進度達55%。

結論：請持續辦理。

4「總圖書館部分空調改善案」：

進度：

(1)、設計監造案(民揚)：排定9月29日驗收。

(2)、TAB案(品富)：排定9月29日驗收。

(3)、空調改善案(鴻陞)：排定9月29日驗收。

結論：請持續辦理。

5「總圖監控案」：

進度：簽陳鈞長核示技服採限制性招標。

結論：請持續辦理。

6「研一男女學生宿舍熱泵系統」：(技服)

進度：待發包股簽核辦理廠商議價，預計12月底前完工。

結論：請持續辦理。

朱佐理員希東主辦部分：

1「數位電錶」：

進度：新增電錶部分請詳附件。

結論：請持續辦理。

2「Scada電力監視系統評估案」：

進度：委託先期規劃，已重簽核中。

結論：請持續辦理。

孫幹事文山主辦部分：

1「電號功率因數改善案」：

進度：

(1)、廠商目前針對生科館配電站既設電容器(86年出廠)進行檢測，部分電容器已發生內部短路，造成保險絲斷裂，將既設電容器維修調整後，功因提升至96%，後續發現既設電容器發生內部短路，造成工因持續下降，其壽命已到極限。

(2)、目前已立刻進行電容器更新中，預計9月底前完成施作。

| 項目 | 各站站名 | 功率因數 (99年1月) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生科館 | 93% | 96% | 95% | 95% | 95% | 95% | 93% | 92% | 92% |  |
| 2 | 體育館 | 93% | 94% | 92% | 94% | 94% | 94% | 93% | 93% | 93% |  |

結論：請持續辦理。

許幹事育菁主辦部分：

1「99年館舍節能評估案」：

進度：因廠商經多次拜訪實驗室仍無人在場，無法量測，預定9月23日與電機一館及凝態物理館承辦人聯繫並持續進行資料整理。

8月19日~9月21日進度如下

| 館名 | 現場檢測 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 電力檢測 | 溫度、照度檢測 | 冰水主機量測 | 現有監控系統檢測 |
| 博理館 | 完成能源流向檢測 | 量測完畢 | 維氣冷式冰水主機 | 預定9月24日進行了解 |
| 電機一館 | 完成能源流向檢測 | 尚餘6間實驗室未量測 | 完成檢測 | 無監控系統 |
| 地質館 | 完成能源流向檢測 | 量測完畢 | 單位無冰水主機 | 無監控系統 |
| 凝態物理館 | 完成能源流向檢測 | 尚餘74間實驗室未量測 | 單位無冰水主機，為箱型冷氣機 |  |

結論：請持續辦理。

2「96~98年已做館舍節能評估成效追蹤會議」：

進度：各單位節能成效表回收完畢，擬訂定追蹤會議開會時間。

結論：請持續辦理。

六、散會

| 硬體設備異常項目： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 列管日期 | 項次 | 館舍名稱 | 故障或待辦情形 | 處理方式 | 進度追蹤 | 備註 |
| 2010/5/28 | 1 | 思亮館 | CT燒毀造成1K_1、1K_2、1L_1&N-Port故障 | 配合CT更換時一併修復 | 已更換完成 |  |
| 2010/5/28 | 2 | 原分所 | CT燒毀造成1K_1、1K_2、1L_1&N-Port故障 | 與思亮館同一回路待其CT更換後恢復 | 2個分盤儀錶全損壞待修復後更換 |  |
| 2010/7/5 | 3 | 男七舍 | 整修施工中，導致網路異常(網路線問題) | 內部整修完成後同時裝設 | 持續追蹤辦理 |  |
| 通訊網路異常項目： |  |  |  |  |  |  |
| 列管日期 | 項次 | 館舍名稱 | 故障或待辦情形 | 處理方式 | 進度追蹤 | 備註 |
| 2010/9/20 | 1 | 哲學系 | 拆洞洞館造成數據無傳輸 | 待修復後勘查 | 持續追蹤 |  |
| 2010/9/20 | 2 | 人類學系 | 拆洞洞館造成數據無傳輸 | 待修復後勘查 | 持續追蹤 |  |
| 2010/9/20 | 3 | 樂學館 | 拆洞洞館造成數據無傳輸 | 待修復後勘查 | 持續追蹤 |  |
| 2010/9/20 | 4 | 農業陳列館 | 拆洞洞館造成數據無傳輸 | 待修復後勘查 | 持續追蹤 |  |