國立臺灣大學能源管理專案會議99年第13次會議紀錄

- 開會時間：99年4月13日(星期二)下午2時

- 開會地點：營繕組經營管理組會議室

- 主持人：李專員明禮    							記錄：林幹事宏達

四、出席人員：如簽到表

五、討論事項：依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

陳佐理員財富主辦專案部分：

1「路燈節能更新計畫」：

進度：

(1)、首期LED路燈150W 50盞及測試100W 3盞裝設完工，請技師審核廠商資料，廠商資料不完整，技師退回補正再審。

(2)、後續擴充100W x 100 盞已請技師審核廠商完工資料裝設完工。技師審核廠商資料後，廠商資料不完整，技師退回補正再審。

結論：請持續辦理。

2「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：

進度：

(1)、路燈資料庫建立：技師預定4月20日提報告成果。

(2)、路燈迴路控制箱更新：技師回覆盡速審查。

結論：

(1)、請持續更新以確保資料庫正確。

(2)、請持續辦理。

3「生命科學館空調更新計畫」：

進度：目前資料已送至生科院惠請提供意見。

結論：請持續辦理。

4「總圖書館部分空調改善案」：

進度：

(1)、設計監造案(民揚)：台灣建築中心同意本校圖說資料，工程排定5月4日招標。

(2)、TAB案：目前已奉核，委請發包股辦理招標事宜。

結論：請注意時程應符合內政部建研所規定期程。

王佐理員正評主辦專案部分：

1「生命科學館監控系統更新」：

進度：1.箱型空調監視控制點訊號線佈線。

2.中央監控系統軟體編寫。

結論： 請持續追蹤辦理。

2「數位電錶」：

進度：

(1)、建置整合電力監視系統(工研院承攬)案：正辦理技服請款中。

(2)、新增電錶：請詳下表

| 項次 | 館舍名稱 | 預計電錶數量 | 預計施 工日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝態館地下室(停車場) | 2 |  | 高壓電表故,另協調停電日期。 |
| 2 | 一號館(戲劇與植微) | 10 |  | 現場會勘，迴路不易查明且盤體空間不足，先行會勘1F及3F。 |
| 3 | 男13舍 | 1 |  | 修繕工程進行再納入電表設備。 |
| 4 | 土木研究大樓 |  |  | 大樓MG-PM500電表另須編寫通訊程式,正辦理整合中。 |
| 5 | 新南停車場 | 7 | 3/28 | 已於3/28完成，請解除列管。 |

電力監視系統電錶故障統計表請另詳(附表一)。

結論：

(1)、督促承商儘速辦理，以利結案。

(2)、請儘速辦理。

3「學生宿舍熱泵系統」：

進度：依技服依審查意見修正工程計晝書及需求說明書後再提送。

結論：請持續追蹤。

孫幹事文山主辦專案部分：

1「電號功率因數改善案」：

進度：全城公司已於2月28日至生科館變電站掛錶，依其數據研擬改善對策。

各配電站功率因數：

| 項目 | 各站站名 | 功率因數 (99年1月) | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 男四舍 | 96% | 一期變電站更新 |
| 2 | 地質系 | 97% | 一期變電站更新 |
| 3 | 畜產系 | 100% | 一期變電站更新 |
| 4 | 昆蟲館 | 93% | 一期變電站更新 |
| 5 | 園藝精密溫室 | 93% | 一期變電站更新 |
| 6 | 生技中心 | 95% | 10站改善施作 |
| 7 | 農業昆蟲館 | 96% | 10站改善施作 |
| 8 | 生科館 | 93% | 10站改善施作 |
| 9 | 體育館 | 93% | 自行改善 |
| 10 | 機械系熱工 |  | 原規劃施作，目前已拆除故不施作 |

(1)、依全城公司生科館變電站掛錶數據研判，目前該站只改至低壓側部分，無法補償至高壓側，該站功因如需再提升改善，需於高壓側加裝電容器，請全城公司將本次掛錶後依數據研擬提出說明。

(2)、全城公司3月16日提出說明，因低壓側功因改善已趨極限，另需由高壓側改善，如改善完成功率因數由92%提申至98%，其估價費用需189168元

(3)、項目6~9請技服從高壓側進行改善。

(4)、目前技服已提出評估改善(詳全城公司估價單)。

(5)、有關生科館與體育館目前技服提出之評估改善方案因預算過高，請全校高壓配電站更新更工程(華城公司)協助評估其他可行改善方案。

結論：請持續辦理並追蹤說明其成效。

孫幹事紀緯主辦專案部分：

1「電力規劃及分戶」：

進度：1.國發所施工路段於3/20完成

2.生機系施工路段3/28管線完成埋設，4/13完成路面鋪面，預計4/21針對路面下陷部份再次施做鋪面。

3.凝態中心施工路段4/9管線完成埋設，4/15完成路面鋪面，預計4/21針對路面下陷部份再次施做鋪面。。

4.視聽教育館施工路段4/12管線完成埋設，預計4/21完成路面鋪面。

5.文學院施工路段管線埋設完成90%，4/19施作農業陳列館旁綠地及部份柏油路段，預計4/21完成管線埋設，4/22完成鋪面。

結論：請持續追蹤辦理。

2「戶外游泳池熱水系統」：

進度：4/17廠商進場施作地坪，預計4/26施作設備部份。

結論：請持續追蹤辦理。

林幹事嵩偉主辦專案部分：

1、「協助化學系館舍節能」：

進度：經與化學系相關人員討論如(附件二)，個人建議如(附件三)，待討論確認如何執行後，再予續辦。

結論：請持續追蹤辦理。

劉幹事原吉主辦專案部分：

1、「檢討各館舍用水量檢討案」：

進度：有關(1-08-0013514、1-08-0064979)用水量異常，經本組派員現勘確有漏水，已循修繕程序處理，經追蹤3月份自來水單用水度數，總合計度數仍有增加趨勢，因有多處管路連通，目前委由廠商(聯亞)逐一檢測中。

結論：請儘速辦理。

2、「99年館舍節能評估案」：

進度：目前正研擬本案計畫需求書等招標文件，依單位面積年用電指標(EUI)篩選，建請將電機1館、凝態物理館、博理館、地質館列為本次評估建物，俟評估建物確認後立即簽辦招標事宜。

結論：請儘速辦理。

六、散會

電力監視系統電錶故障統計表(附表一)

| 項次 | 館舍名稱 | 故障或待辦情形 | 處理方式 | 進度追蹤 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密溫室 | 因轉殖溫室有問題致使本站用電無法顯示 | 待轉殖溫室電錶更換後此站便可恢復正常 |  |
| 2 | 凝態館 | 配合台電線路切換，突波造成電錶故障，待停電更換（99年1月1日故障） | 安排停電更換 | 高壓電表故,另協調停電日期。 |
| 3 | 保管組倉庫 | 配電站更新後用電明顯偏低（99年1月23日更新） | 需在增加電錶，目前宜碩已有電錶，可提供學校找廠商新增電錶 | 持續追蹤辦理 |
| 4 | 全球變遷 | 安裝新錶 | 因本站於二期改善案會變更，所以在99/2/26日會議決定暫緩新增電錶 | 併入二期改善案會變更，請解除列管。 |
| 5 | 新南停車場 | 新南停車場(公式檔內?何是只有照明相加)與新月台 | 需再增加停車場照明用電電錶，預計於99/3/28日停電施工 | 已於3/28完成，請解除列管。 |
| 6 | 土木研究大樓 | 安裝新錶 | 至現場勘察後可用原MG電錶，於99/3/5日將通訊線佈線完成，目前與土研所申請IP中 | 持續追蹤辦理 |
| 7 | 一號館 | 植微系及戲劇系新增電錶 | 於99/2/26會議中決定只新增1樓及2樓電錶，目前正等待協調停電施工 | 持續追蹤辦理 |

| 化學系人員相關討論結論 (附件二) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 館舍名稱 | 改善事項類別 | 待改善事項 | 現況或改善建議 內容說明 | 與化學系討論結論 |
| 102 | 化學館 | 電力系統 | 提高功率因數 | 1.建議可在各低壓用電迴路增設足量低壓進相電容器 2.功率因數提高至99~100% | 經化學系與原設計電機技師討論，台電對功率因素要求要大於0.8，本系低壓側於設計時，已規劃自動功因調整器(APFR)，且設定功率因數為0.9~0.95，以避免突然輕載時，產生功因領前，使負載側電壓大於電源側電壓，致使儀器設備過高壓而燒損，如有必要裝設，地點應為高負載(100KVA以上)設備負載獨立裝設APFR，經查本系實驗室並無前述高負載。 |
| 103 | 化學館 | 電力系統 | 規劃用電管理系統 | 1.規劃在各樓層教室、實驗室、教師研究室、學生研究室配置開關箱 2.設置總開關(NFB)及數位電錶依空調(動力)、照明、插座用電做分路開關(NFB)以統計用電度數 3.供電迴路重新配置架構 | 化學系在各實驗室，教室內有獨立開關箱共計129處(A棟54處，B棟75處)，每處須有3個電錶，經向廠商詢價電錶及後端軟體(與校方相容)每處約10萬元，所需建置成本高達1290萬以上，等於一年電費，請校方提供經費補助。 |
| 104 | 化學館 | 電力系統 | 建置刷卡系統 | 1.建置刷卡系統 | 請校方整合感應卡系統與電力系統後，再予施作。 |
| 105 | 化學館 | 空調系統 | 實驗室排風系統改善 | 1.加強宣導人員使用排風櫃結束後隨手關閉窗框 | 1.各實驗室HOOD不使用時或無人操作時，應即時將拉門拉下，降低冷氣被HOOD抽出。 2.各實驗室於實驗操作時務必將門窗關閉，以減少濕熱空氣進入及冷氣外洩。 3.各實驗室冷氣機設定為26℃以上，以減少壓縮機運轉。 4.辦公室、討論室及教室於開啟冷氣機時，務必將門窗緊閉，溫度設定為26℃以上。 |
| 106 | 化學館 | 空調系統 | 冷卻水塔風扇變頻控制 | 1.所有的冷卻水塔風扇裝置變頻器 2.冷卻水塔並聯運轉 3.利用外氣濕球溫度計將資料傳回控制器，然後控制器在修正出水溫度設定 | 經化學系與原設計空調技師討論，該設計主要應用於冰水主機系統，與本系統架構不符，且參考外氣溼球溫度進行風扇變頻控制。每年利用率不高，原設計空調技師建議維持原水溫控制方式，避免貴重儀器因室內冷氣散熱不良，產生冷媒過高壓而故障。 |
| 107 | 化學館 | 照明系統 | 減光措施 | 1.利用CNS所建議之照度標準調整空間照度 | 1.A棟實驗室內燈光減盞二分之一，並更換為T5燈具。（但更換T5燈具之瓶頸在於經費來源） 2.走道、廁所部份將間接照明改為直接照明，並將燈具數量減少三分之二，並更換為T5燈具。（但更換T5燈具之瓶頸在於經費來源） |
| 108 | 化學館 | 照明系統 | 照明控制迴路改善及管理 | 1.應用適當之照明控制方法 | 樓梯、廁所照明可使用熱感應器，無人使用時關閉電源，以免浪費。 |

| 個人建議事項(附件三) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 館舍名稱 | 改善事項類別 | 待改善事項 | 現況或改善建議 內容說明 | 個人建議及結論 |
| 102 | 化學館 | 電力系統 | 提高功率因數 | 1.建議可在各低壓用電迴路增設足量低壓進相電容器 2.功率因數提高至99~100% | 1.該系目前之設備並無增設低壓進相電容器之須要。 2.該系目前之功率因數為0.9~0.95，已符合該系之須求。 |
| 103 | 化學館 | 電力系統 | 規劃用電管理系統 | 1.規劃在各樓層教室、實驗室、教師研究室、學生研究室配置開關箱 2.設置總開關(NFB)及數位電錶依空調(動力)、照明、插座用電做分路開關(NFB)以統計用電度數 3.供電迴路重新配置架構 | 未來學校政策若考量成本中心時，將配合學校政策，但請校方提供經費補助。 |
| 104 | 化學館 | 電力系統 | 建置刷卡系統 | 1.建置刷卡系統 | 請校方整合感應卡系統與電力系統後，再予施作。 |
| 105 | 化學館 | 空調系統 | 實驗室排風系統改善 | 1.加強宣導人員使用排風櫃結束後隨手關閉窗框 | 1.各實驗室HOOD不使用時或無人操作時，應即時將拉門拉下，降低冷氣被HOOD抽出。後續總務處可督促該系管理人員告知各實驗室操作人員注意並遵守，亦可製作標語在各實驗室HOOD處提醒各實驗室操作人員。 |
| 106 | 化學館 | 空調系統 | 冷卻水塔風扇變頻控制 | 1.所有的冷卻水塔風扇裝置變頻器 2.冷卻水塔並聯運轉 3.利用外氣濕球溫度計將資料傳回控制器，然後控制器在修正出水溫度設定 | 經化學系與原設計空調技師討論，原設計空調技師建議維持原水溫控制方式。 |
| 107 | 化學館 | 照明系統 | 減光措施 | 1.利用CNS所建議之照度標準調整空間照度 | 1.可將B棟超過標準照度多餘之T5燈具，請開口契約更換至A棟，即可解決經費來源。 |
| 108 | 化學館 | 照明系統 | 照明控制迴路改善及管理 | 1.應用適當之照明控制方法 | 樓梯、廁所、走道照明可使用熱感應器，無人使用時關閉電源，以免浪費。 |