國立臺灣大學能源管理專案會議99年第22次會議紀錄

- 開會時間：99年6月22日(星期二)下午2時

- 開會地點：經營管理組會議室

- 主持人：李專員明禮    							記錄：林幹事宏達

四、出席人員：如簽到表

五、討論事項：依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

陳佐理員財富主辦專案部分：

1「路燈節能更新計畫」：

進度：四米以下路燈改25W LED及椰林大道改60W LED路燈一案：預定觀察一個月，查看效果如何，再續辦請購事宜。

結論：請持續辦理。

2「路燈燈牌彙整」：

進度：經詢問技師，認為由原施作廠商施作較佳。

結論：請持續辦理。

3「生命科學館空調更新計畫」：

進度：發包股陳核簽辦中，待核可後辦理議價。

結論：請持續辦理。

4「總圖書館部分空調改善案」：

進度：

(1)、設計監造案(民揚)：工程已決標執行監造中

(2)、TAB案(品富)：TAB工程進度達50%，預定7月底待

工程施工單位進度達到時通知TAB再進場測試。

(3)、空調改善案：已於5月26日進場施作完畢，目前進度達28%。

結論：請持續辦理。

5「學生宿舍熱泵系統」：(技服)

進度：待技師依委員意見修正發包資料，再送委員確認。

結論：請持續辦理。

黃技正英彬主辦專案部分：

1「生命科學館監控系統更新」：

進度：目前已驗收完畢，待廠商提送教育訓練資料即開立驗收紀錄。

結論： 請持續辦理。

2「數位電錶」：

進度：請詳下表

| 硬體設備異常項目： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 列管日期 | 項次 | 館舍名稱 | 故障或待辦情形 | 處理方式 | 進度追蹤 |
| 2010/5/28 | 1 | 思亮館 | CT燒毀造成1K_1、1K_2、1L_1&N-Port故障 | 待協調停電後更換CT及電錶 | 因簽案核價過低，請廠商重新報價續簽 |
| 2010/5/28 | 2 | 原分所 | CT燒毀造成1K_1、1K_2、1L_1&N-Port故障 | 待協調停電後更換CT及電錶 | 持續追蹤辦理 |
| 2010/5/28 | 3 | 辛亥大門 | 警衛室內無架設網路線故無法讀取電錶值 | 預計遷至國發所配電室，待協調停電後施工 | 宜碩與全城已於6/10現場堪察迴路路線 |
| 通訊網路異常項目： |  |  |  |  |  |
| 列管日期 | 項次 | 館舍名稱 | 故障或待辦情形 | 處理方式 | 進度追蹤 |
| 2010/5/28 | 1 | 獸醫二館 | (電錶已於6/23更換完成)網路通訊設定待完成 | 請宜碩盡速處理 | 將於6/30前完成 |
| 2010/5/28 | 2 | 展書樓 | (電錶已於6/24更換完成)網路通訊設定待完成 | 請宜碩盡速處理 | 將於6/30前完成 |
| 2010/6/10 | 3 | 一號館 (新增電錶項目) | 通訊Driver未完成(硬體已裝設完成) | 已請宜碩盡速處理 | 將於7/2前完成 |
| 2010/6/10 | 4 | 水源總圖 | 網路通訊品質時好時壞(使用無線網路) | 建議架設內部網路光纖 | 持續追蹤辦理 |
| 2010/6/17 | 5 | 女二舍 | 網路ping不上(時好時壞) | 需請宜碩、智陞協助處理 | 宜碩、智陞將於6/29派員至現場處理 |
| 2010/6/17 | 6 | 女三舍 | 網路ping不上(時好時壞) | 需請宜碩、智陞協助處理 | 宜碩、智陞將於6/29派員至現場處理 |
| 2010/6/22 | 7 | 二號館 | 網路ping不上(時好時壞) | 需請宜碩、智陞協助處理 | 宜碩、智陞將於6/29派員至現場處理 |

結論：請持續辦理。

孫幹事文山主辦專案部分：

1「電號功率因數改善案」：

進度：生科館及體育館改善案已簽辦至會計室。

各配電站功率因數：

| 項目 | 各站站名 | 功率因數 (99年1月) | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生科館 | 93% | 生科館及體育館改善案已簽辦至會計室 |
| 2 | 體育館 | 93% | 生科館及體育館改善案已簽辦至會計室 |

結論：請持續辦理。

孫幹事紀緯主辦專案部分：

1「電力規劃及分戶管線均分工程」：

進度：已於6月23日辦理驗收，待缺失改善完成後辦理複驗。

2「戶外游泳池熱水系統」：

進度：已於6月18日辦理驗收，待缺失改善完成後辦理複驗。

結論：請持續辦理。

許幹事育菁主辦、黃技正英彬協辦專案部分：

1「99年館舍節能評估案」：

進度：預計6月29日上網公告招標。

結論：請儘速辦理。

六、散會