國立臺灣大學能源管理專案會議99年第12次會議紀錄

- 開會時間：99年3月30日(星期二)下午2時

- 開會地點：行政大樓第一會議室

- 主持人：李專員明禮    							記錄：林幹事宏達

四、出席人員：如簽到表

五、討論事項：依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

陳佐理員財富主辦專案部分：

1「路燈節能更新計畫」：

進度：

(1)、首期LED路燈150W 50盞及測試100W 3盞裝設完工已請技師審核廠商完工資料，排定完工驗收。

(2)、後續擴充100W x 100 盞也已請技師審核廠商完工資料裝設完工，排定完工驗收。

結論：請持續辦理。

2「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：

進度：

(1)、路燈資料庫建立：(佑明)技師預定於4月13日報告成果。

(2)、路燈迴路控制箱更新：(鍵盛)已發組備忘錄通知技師速審核，報改善驗收。

結論：

(1)、請持續更新以確保資料庫正確。

(2)、請持續辦理。

3「生命科學館空調更新計畫」：

進度：預定於4月12日上午召開採購評選委員會審查招標文件。

結論：請持續辦理。

4「總圖書館部分空調改善案」：

進度：設計監造案(民揚)

台灣建築中心同意本校圖說資料，陳文簽核辦理招標。

結論：請注意時程應符合內政部建研所規定期程。

王佐理員正評主辦專案部分：

1「生命科學館監控系統更新」：

進度：第二期工程永錄自動化公司已於3月26日開工。

結論： 請持續追蹤辦理。

2「數位電錶」：

進度：

(1)、建置整合電力監視系統(工研院承攬)案：正辦理驗收完成後續事宜。

(2)、新增電錶：請詳下表

| 項次 | 館舍名稱 | 預計電錶數量 | 預計施 工日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝態館地下室(停車場) | 2 |  | 高壓電表故障,另協調停電日期。 |
| 2 | 一號館(戲劇與植微) | 10 |  | 現場會勘，迴路不易查明且盤體空間不足，先行會勘1F及3F。 |
| 3 | 二號館(奈米.物理.....) | 4 | 3/28 | 已安排3/28安裝電表，請解除列管。 |
| 4 | 男13舍 | 1 |  | 修繕工程進行再納入電表設備。 |
| 5 | 土木研究大樓 |  |  | 大樓MG-PM500電表另須編寫通訊程式,正辦理整合中。 |
| 6 | 女二、三舍 | 2 |  | 已於3/19完成，請解除列管 |
| 7 | 新南停車場 | 7 | 3/28 | 已於3/28完成，請解除列管。 |

電力監視系統電錶故障統計表請另詳附表。

結論：

(1)、督促承商儘速辦理，以利結案。

(2)、請儘速辦理。

3「學生宿舍熱泵系統」：

進度：預定於3月31日技服提報工程計晝書及需求說明書。

結論：請持續追蹤。

孫幹事文山主辦專案部分：

1「電號功率因數改善案」：

進度：全城公司已於2月28日至生科館變電站掛錶，依其數據研擬改善對策。

各配電站功率因數：

| 項目 | 各站站名 | 功率因數 (99年1月) | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 男四舍 | 96% | 一期變電站更新 |
| 2 | 地質系 | 97% | 一期變電站更新 |
| 3 | 畜產系 | 100% | 一期變電站更新 |
| 4 | 昆蟲館 | 93% | 一期變電站更新 |
| 5 | 園藝精密溫室 | 93% | 一期變電站更新 |
| 6 | 生技中心 | 95% | 10站改善施作 |
| 7 | 農業昆蟲館 | 96% | 10站改善施作 |
| 8 | 生科館 | 93% | 10站改善施作 |
| 9 | 體育館 | 93% | 自行改善 |
| 10 | 機械系熱工 |  | 原規劃施作，目前已拆除故不施作 |

(1)、依全城公司生科館變電站掛錶數據研判，目前該站只改至低壓側部分，無法補償至高壓側，該站功因如需再提升改善，需於高壓側加裝電容器，請全城公司將本次掛錶後依數據研擬提出說明。

(2)、全城公司3月16日提出說明，因低壓側功因改善已趨極限，另需由高壓側改善，如改善完成功率因數由92%提申至98%，其估價費用需189168元(詳全城公司估價單)

(3)、項目6~9請技服從高壓側進行改善。

(4)、目前技服已提出評估改善。

結論：請持續辦理並追蹤說明其成效。

孫幹事紀緯主辦專案部分：

1「電力規劃及分戶」：

進度：1.國發所施工路段已於3/20完成。

2.生機系施工路段預定於3/29完成管線埋設，4/12完成路面鋪面。

3.凝態中心施工路段預定於4/9完成管線埋設，4/12完成回填，預計4/19完成路面鋪面。

4.視聽教育館施工路段預定於4/9完成管線埋設，預計4/15完成回填，4/19完成路面鋪面。

5.文學院施工路段管線埋設完成80%，預計4/22完成。

結論：請持續追蹤辦理。

2「戶外游泳池熱水系統」：

進度：廠商補充材料送審資料過校辦理中，預計4月中旬進場施作。

結論：請持續追蹤辦理。

林幹事嵩偉主辦專案部分：

1、「協助化學系館舍節能」：

進度：經與化學系相關人員討論如(附件二)，個人建議如(附件三)，待討論確認如何執行後，再予續辦。

結論：請持續追蹤辦理。

劉幹事原吉主辦專案部分：

1、「檢討各館舍用水量檢討案」：

進度：有關(1-08-0013514、1-08-0064979)用水量異常，經本組派員現勘確有漏水，已循修繕程序處理，經追蹤3月份自來水單用水度數，總合計度數仍有增加趨勢，本組正派員查修中。

結論：請儘速辦理。

2、「99年館舍節能評估案」：

進度：目前正研擬本案計畫需求書等招標文件，依單位面積年用電指標(EUI)篩選，建議擬將電機1館、凝態物理館、博理館、地質館列為本次評估建物。

結論：請儘速辦理。

六、散會

電力監視系統電錶故障統計表

| 項次 | 館舍名稱 | 故障或待辦情形 | 處理方式 | 進度追蹤 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辛亥大門 | 配電盤內之NFB無送電且有掛警告牌 ( 配合辛亥停車場路燈迴路遷移，此迴路目前已不使用 )98年12月2 日故障 | 此迴路已配合社科大樓新建工程將此迴路遷移至社科供電，目前廠商已有安裝電錶，但尚未連線。 | 併入社科大樓新建工程，請解除列管。 |
| 2 | 計算中心 | 因辛亥大門有問題致使本站用電無法顯示 | 已修改迴路用電公式 | 併入二期改善案會變更，請解除列管。 |
| 3 | 獸醫二館 | 電錶通訊埠故障（懋達電錶），待停電更換(98年12月11日故障) | 本配電站近日將進行配電盤更新，擬配合更新工程一併處理 |  |
| 4 | 轉殖溫室 | 台電停電突波造成電錶故障，待停電更換(98年12月20日故障) | 於99/2/26會議中決議此電錶由宜碩先行提供電錶交由華城更換(華城也需提供N-Port，但，華城所提供之N-Port經測試後也是故障品，因此，本顆N-Port也是由宜碩先提供)；可是華城卻將宜碩所提供的電錶先安裝在造園館，因此，本站尚未處理。 | 已請華城處理，請解除列管。 |
| 5 | 大氣AB室 | 台電停電突波造成電錶故障，待停電更換(98年12月20日故障) | 因此配電盤被華城所增設之遮雨棚卡住，致使配電盤的門無法打開，因此，宜碩工程師無法對此顆電錶進行故障判斷，於99/3/17會同華城人員強行將此配電盤的門打開，經工程師檢查結果，判定此顆電錶也是因台電停電突波造成電錶故障，目前尚未更換 | 已請華城處理，請解除列管。 |
| 6 | 精密溫室 | 因轉殖溫室有問題致使本站用電無法顯示 | 待轉殖溫室電錶更換後此站便可恢復正常 |  |
| 7 | 女二三舍共用 | 配電站更新後此迴路未裝錶(99年1月30日更新) | 此迴路用電需改地點量測用電；目前已分別在女二舍及女三舍高壓盤安裝電錶，女二舍用電迴路於99/3/17已完成，女三舍預計在99/3/22可完成 | 已於3/19完成，請解除列管。 |
| 8 | 男一舍 | 配電站更新後網路線有延長，在延長銜接處斷掉，因銜接的地方在管線內，故無法排除（98年12月26日斷訊） | 華城將網路接頭重新壓接後，網路已恢復正常 | 已在99/2/27完成 |
| 9 | 男三舍 | 配電站更新後網路線有延長，在延長銜接處斷掉，因銜接的地方在管線內，故無法排除（98年12月26日斷訊） | 華城將網路接頭重新壓接後，網路已恢復正常 | 已在99/2/27完成 |
| 10 | 凝態館 | 配合台電線路切換，突波造成電錶故障，待停電更換（99年1月1日故障） | 安排停電更換 | 高壓電表故,另協調停電日期。 |
| 11 | 幼稚園 | 配電站更新後用電明顯偏低（98年9月27日更新） | 華城將電錶參數設錯，於99/2/26已將正確参數設定好 | 已在99/2/26完成 |
| 12 | 保管組倉庫 | 配電站更新後用電明顯偏低（99年1月23日更新） | 需在增加電錶，目前宜碩已有電錶，可提供學校找廠商新增電錶 | 持續追蹤辦理 |
| 13 | 男三舍 | 配電站更新後用電明顯偏低（98年12月19日更新） | 此乃因用電迴路更改，致使迴路用電公式也需配合修改 | 已在99/3/5修改完成 |
| 14 | 2C_6雜工班插座 | 用電明顯偏低迴路（98年7月25日） | 己更換電錶妥 | 已在99/3/10更換完成 |
| 15 | 2A 站全部電錶 | 配電站更新本站所有電錶均使用新電錶造成KWH累計出現問題，致使資料無法回補（99年1月30日更新） | 於在99/3/5全部設定完成 | 已在99/3/5設定完成 |
| 16 | 造園館 | 電錶故障，待停電更換（99年2月10日故障） | 華城已在99/3/1將此顆電錶更換妥 | 已在99/3/1更換完成 |
| 17 | 生技中心宿舍 | 安裝新錶 | 已在99/2/5新增完成 | 已在99/2/5新增完成 |
| 18 | 萬才館及霖澤館地下室 | 安裝新錶 | 已在99/2/5新增完成 | 已在99/2/5新增完成 |
| 19 | 全球變遷 | 安裝新錶 | 因本站於二期改善案會變更，所以在99/2/26日會議決定暫緩新增電錶 | 併入二期改善案會變更，請解除列管。 |
| 20 | 化學新館2館 | 安裝新錶 | 已在99/2/5新增完成 | 已在99/2/5新增完成 |
| 21 | 水工所馬達房 | 98年11月份用電大增 | 應屬正常用電，這與馬達運轉時間長短有關 | 正常量測，請解除列管。 |
| 22 | 生科館 | 生科館電表本身含不含地下停車場用電 | 用電公式有將室停車場用電扣掉 | 已在98/9/5新增完成 |
| 23 | 凝態館停車場 | 安裝新錶 | 已在98/9/5新增完成 | 已在98/9/5新增完成 |
| 24 | 社會系停車場 | 安裝新錶 | 已在98/9/5新增完成 | 已在98/9/5新增完成 |
| 25 | 新南停車場 | 新南停車場(公式檔內?何是只有照明相加)與新月台 | 需再增加停車場照明用電電錶，預計於99/3/28日停電施工 | 已於3/28完成，請解除列管。 |
| 26 | 土木研究大樓 | 安裝新錶 | 至現場勘察後可用原MG電錶，於99/3/5日將通訊線佈線完成，目前與土研所申請IP中 | 持續追蹤辦理 |
| 27 | 一號館 | 植微系及戲劇系新增電錶 | 於99/2/26會議中決定只新增1樓及2樓電錶，目前正等待協調停電施工 | 持續追蹤辦理 |
| 28 | 二號館 | 物理系、材料所及光電所新增電錶 | 需再增加光電所迴路用電電錶，預計於99/3/28日停電施工 | 持續追蹤辦理 |