國立臺灣大學能源管理專案會議99年第9次會議紀錄

- 開會時間：99年3月9日(星期二)下午2時

- 開會地點：行政大樓第3會議室

- 主持人：李專員明禮    							記錄：林幹事宏達

四、出席人員：如簽到表

五、討論事項：依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

陳佐理員財富主辦專案部分：

1「路燈節能更新計畫」：(江陵公司)

進度：

(1)、一期3盞100W LED已裝設，另150W LED燈具配合長興街施工進度裝置，已裝置路燈基座，因需待柏油路面舖完成始架燈桿，故預定於3月17日安裝。

(2)、後續擴充100盞100W LED燈已決標，預定3月底前安裝完畢，目前進度達45%。

結論：

(1)、請持續辦理。

(2)、請持續辦理。

2「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：(佑明顧問公司)

進度：

(1)、路燈資料庫建立：路燈資料庫仍有待補充，已請廠商(佑明電機)再修正，並於3月16日再提成果。

(2)、路燈迴路控制箱更新：(鍵盛公司)燈牌將長度10公分加長2公分為12公分，燈桿牌4角不打洞，牆上燈牌打洞固定，並陳文依99年2月9日簽核奉准於99年3月20日前製作並安裝完畢。

結論：

(1)、請持續更新以確保資料庫正確。

(2)、請持續辦理。

3「生命科學館空調更新計畫」：(廣知工程顧問)

進度：生科相關空調設備改善，已於3月3日行文報教育部備查，採最有利標辦理。

結論：請持續辦理。

4「總圖書館部分空調改善案」：

進度：設計監造案(民揚空調事務所)

依內政部建築研究所規定期程，將設計圖說會繪圖技師，並於3月16日至委員處審核圖說。

結論：請注意時程應符合內政部建研所規定期程。

王佐理員正評主辦專案部分：

1「生命科學館監控系統更新」：

進度：第二期工程（納入大考中心）99年3月9日會簽至總務處辦理。

結論：(1)大考中心不足工程經費，建請由保管組外借大考中心場地收入項下支付，以利遂行。

(2)請持續追蹤辦理。

2「數位電錶」：

進度：

(1)、建置整合電力監視系統(工研院承攬)案：3月5日提送履約成果及結算明細表等資料審查結果，資料不完整，工研院預定3月10日再提送。

(2)、新增電錶：請詳下表

| 項次 | 館舍名稱 | 預計電錶數量 | 安裝 狀態 | 預計施 工日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝態館地下室(停車場) | 2 |  |  | 已請該館承辦人協調高壓站維護日期，以利更換。 |
| 2 | 一號館(戲劇與植微) | 10 |  |  | 現場會勘，迴路不易查明且盤體空間不足，建請暫緩並解除列管。 |
| 3 | 二號館(奈米.物理.....) | 4 |  | 3/27 | 二號館配電站改善工程只裝1、2樓總表，而奈米中心迴路無電表設置，須再增設4只電表（動力迴路有3個迴路，照明迴路有1個迴路）。 |
| 4 | 男13舍 | 1 |  |  | 修繕工程進行再納入電表設備，建請暫緩並解除列管。 |
| 5 | 土木研究大樓 |  |  |  | 大樓MG-PM500電表另須編寫通訊程式,正辦理整合中。. |
| 6 | 女二、三舍 | 2 |  |  | 計中管理網路機櫃移位，須重新配線。 |
| 7 | 新南停車場 | 3 |  | 3/27 | 與事務組協調停電日期安裝比流器。 |

結論：

(1)、督促承商儘速辦理，以利結案。

(2)、請儘速辦理。

3「學生宿舍熱泵系統」：(廣知工程顧問)

進度：第一階段經奉核先行辦理研一男、女等兩棟技服案，發包股安排3月18日辦理議價作業。

結論：請持續追蹤。

孫幹事文山主辦專案部分：

1「電號功率因數改善案」：

進度：全城公司已於2月28日至生科館變電站掛錶，依其數據研擬改善對策。

| 項目 | 各站站名 | 功率因數 (99年1月) | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 男四舍 | 96% | 一期變電站更新 |
| 2 | 地質系 | 97% | 一期變電站更新 |
| 3 | 畜產系 | 100% | 一期變電站更新 |
| 4 | 昆蟲館 | 93% | 一期變電站更新 |
| 5 | 園藝精密溫室 | 93% | 一期變電站更新 |
| 6 | 生技中心 | 95% | 10站改善施作 |
| 7 | 農業昆蟲館 | 96% | 10站改善施作 |
| 8 | 生科館 | 93% | 10站改善施作 |
| 9 | 體育館 | 93% | 自行改善 |
| 10 | 機械系熱工 |  | 原規劃施作，目前已拆除故不施作 |

依全城公司生科館變電站掛錶數據研判，目前該站只改至低壓側部分，無法補償至高壓側，該站功因如需再提升改善，需於高壓側加裝電容器，請全城公司將本次掛錶後依數據研擬提出說明。

結論：請持續辦理並追蹤說明其成效。

孫幹事紀緯主辦專案部分：

1「電力規劃及分戶」：(旺鴻公司)

進度：預計3月12日與相關單位現地會勘，彙整各單位意見後請廠商排定施工時程及交通替代路線。

結論：請持續追蹤辦理。

2「戶外游泳池熱水系統」：(瑞聖能源公司)

進度：

(1)、監造單位(廣知工程顧問)預計3月10日提送廠商開工報告書及保險，另3月11日提送建造計畫書、材料送審資料由監造單位審查。

(2)、體育室預計3月12日清理機房內用品。

結論：請持續追蹤辦理。

林幹事嵩偉主辦專案部分：

1、「協助化學系館舍節能」：

進度：預定3月16日與化學系館歐技士開會討論。

結論：請持續追蹤辦理。

劉幹事原吉主辦專案部分：

1、「檢討各館舍用水量檢討案」：

進度：本(3)月初接獲自來水公司通報本校總圖書館附近2支自來水號(1-08-0013514、1-08-0064979)用水量異常，經本組派員現勘確有漏水，已循修繕程序處理，將持續追蹤後續用水量是否持續增加。

結論：請依協助通盤考量本校各館用水量合理性。

2、「99年館舍節能評估案」：

進度：目前正研擬本案計畫需求書等招標文件，已依指示將凝態物理館納入本次評估。

結論：請儘速辦理。

六、散會