國立臺灣大學能源管理專案會議99年第3次會議紀錄

- 開會時間：99年1月19日(星期二)下午2時

- 開會地點：本校總務處營繕組水電股會議室

- 主持人：李專員明禮    							記錄：劉幹事原吉

四、出席人員：如簽到表

五、討論事項：依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

陳佐理員財富主辦專案部分：

1、「路燈節能更新計畫」：

進度：

(1)、150W LED燈具配合長興街施工進度裝置。

(2)、另後續擴充100盞100W LED燈，辦理擴充簽核中。

(3)、297盞100W LED燈已於1月13日完成部分驗收。

結論：

1、請持續辦理

2、請持續辦理

3、請持續辦理

2、「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：

進度：

(1)、路燈資料庫建立：

佑明電機莊技師保證元月31日完成，如未完成則解除契約論處，並於2月2日示範系統操作。

(2)、路燈迴路控制箱更新：

驗收缺失請廠商改正，排定元月27日複驗

3、「生命科學館空調更新計畫」：

進度：

(1)、量測資料已完成，目前正進行資料分析及回歸演算，元月18日北科大柯老師已就空調基準線量測完成並提送報告資料。

(2)、生科相關空調設備改善，廠商(廣知)就服務建議書內容不足處修改完畢後於元月26日下午3：30分至校報告。

結論：

1、辦理空調基準線建立，技服驗收後結案

2、請持續追蹤進度。

王佐理員正評主辦專案部分：

1、「生命科學館監控系統更新」：

進度：

第二期工程（納入大考中心）980118會簽至大考中心鍾先生續辦中。

結論：請持續追蹤。

2、「數位電錶」：

進度：

(1)、建置整合電力監視系統(工研院承攬)案：重新辦理工程驗收乙案，正會簽至總務處簽核中。

(2)、新增電錶：

| 項次 | 館舍名稱 | 預計裝設電錶數量 | 安裝狀態 | 預計施 工日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7、 | 凝態館地下室(停車場) | 2 | 網路未連線 | 99/01/29 |  |
| 8、 | 一號館(戲劇與植微) | 10 |  | 安排時間 |  |
| 9、 | 二號館(奈米.物理.....) | 6 |  |  | 修繕工程含電表,目前尚 未完成連線 |
| 10、 | 天文數學大樓(天文.數學.營繕組...) | 2 |  | 99/01/29 |  |
| 11、 | 男13舍 | 1 |  | 安排時間 | H1N1休息室,目前無法進入,待修繕工程進行再納入電表設備. |
| 12、 | 華銀地下室司機室 | 1 | 網路未連線 | 99/01/29 |  |
| 13、 | 生技中心宿舍 | 1 | 網路未連線 | 99/02/01 |  |
| 14、 | 水源圖書館.育成中心 | 6 | 網路未連線 | 99/02/01 |  |
| 15、 | 土木研究大樓 |  |  | 另安排時間間 | 土木副主任自行辦理電力監視系統,俟驗收後再整合 |
| 16 | 新化二館 |  |  | 99/02/02 |  |

結論：

(1)、請盡速辦理。

(2)、請盡速辦理。

3、「檢討各館舍增設水分表案」：

進度：

- 園藝系側溫室、植物標本舘、一號舘後面温室、農產品展示中心、小小福、機械系館等裝之水表應可有效查明何處管路漏水。

- 其餘各館舍依實際需求評估，依本組修繕程序辦理增設水表。

結論：請解除列管。

4、「學生宿舍熱泵系統」：

進度：第一階段先行辦理男五舍、研一男、女及國青舍等四棟，980119總務處正陳核中。

結論：請持續追蹤。

孫幹事文山主辦專案部分：

1、「電號功率因數改善案」：

進度：相關生科館等電力系統功率因素改善，目前等待廠商(全城公司)改善設備的說明。

結論：請持續辦理並追蹤說明其成效。

2、「電力規劃及分戶」：

進度：招標文件已簽核完成，近期辦理公開招標。

結論：請持續辦理。

楊佐理員慶國主辦專案部分：

1、「戶外游泳池熱水系統」：

進度：目前在總務處連小姐處待決行。

結論：請持續追蹤辦理。

劉幹事原吉主辦專案部分：

1、「T5燈具租賃案」：

進度：管理學院T5燈具請購案，經今日(9月29日)追蹤，正於會計室基金組會辦中。

結論：請持續追蹤。

2、有關內政部建築研究所委託財團法人台灣建築中心辦理「綠建築更新診斷與改造計畫」暨「建築能源效率提升計畫」輔助申請案：

進度：本案已於9月25日校總字第0980039273號函發申請，係台灣建築中心審查結果續辦。

結論：請列入管理。

3、委託綠基會辦理本校第3階段建物節能評估案：

進度：綠基會於10月2日(星期五)下午4時與本校能源小組進行討論，綠基會依會中討論撰寫期末報告。

結論：請列入管理。

六、散會