國立臺灣大學能源管理專案會議99年第39次會議紀錄

- 開會時間：99年10月20日(星期二)下午2時

- 開會地點：行政大樓第一會議室(內室)

- 主持人：李專員明禮    							記錄：許幹事育菁

- 出席人員：如簽到表

- 討論事項：依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

陳佐理員財富主辦部分：

  - 「路燈節能更新計畫」：

進度：

    - 36W LED燈已決標。

    - 150W及100W LED已送陳轉請採購組辦理採購。

結論：請持續辦理。

  - 「路燈燈牌彙整」：

進度：廠商承諾於11月中完成。

結論：請持續辦理。

  - 「生命科學館空調更新計畫」：

進度：箱型機已於9月20日首批抵校，冷卻水外管線預定11月中完工，目前進度達75%。

結論：請持續辦理。

  - 「總圖書館部分空調改善案」：

進度：

    - 設計監造案(民揚)：預定10月27日辦理複驗。

    - 空調改善案(鴻陞)：預定10月27日辦理複驗。

結論：請持續辦理。

  - 「總圖監控案」：

進度：技師預定10月26日至校提送報告招標設計規範資料。

結論：請持續辦理。

  - 「研一男女學生宿舍熱泵系統」：(技服)

進度：得標廠商堃霖冷凍機械股份有限公司，預定10月28日前提送細部設計。

結論：請持續辦理。

朱佐理員希東主辦部分：

- 「Scada電力監視系統評估案」：

進度：委託技服簽核中。

結論：請持續辦理。

- 「數位電錶」：

進度：電錶部分請詳附件。

    - 水源校區(飲水樓)總圖已協調檔案股資訊管理人員(黃先生)同意提供一組IP由本組負責配線修改為有線傳輸待施工(已完成)。

    - 電錶轉移入本組專用迴路，已請宜碩提供轉移優先順序及移轉費用(開口合約)以利檢討，目前已測試女二、女三、二號館狀況良好，宜碩已提供資料，尚有11處待確認。

    - 目前未全部設置專用迴路，依據智陞報價約另需費用6,702,221元(設備費)，已詢問技師設備可配合提供Scada使用並納入Scada案檢討(已納入)。

結論：請持續辦理。

孫幹事文山主辦部分：

- 「電號功率因數改善案」：

進度：

- 生科館電容器已施作完成，功率因素由92%提升至96%。(請詳附件)

- 體育館於10/25施作，預定10/26施作完成。

| 項目 | 各站站名 | 功率因數 (99年1月) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生科館 | 93% | 96% | 95% | 95% | 95% | 95% | 93% | 92% | 92% | 92% |  |
| 2 | 體育館 | 93% | 94% | 92% | 94% | 94% | 94% | 93% | 93% | 93% | 93% |  |

結論：請持續辦理。

許幹事育菁主辦部分：

- 「99年館舍節能評估案」：

進度：會議排定於11月19日。

結論：請持續辦理。

- 「96~98年已做館舍節能評估成效追蹤會議」：

進度：會議排定於11月19日。

結論：請持續辦理。

- 散會

| 硬體設備異常項目： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 列管日期 | 項次 | 館舍名稱 | 故障或待辦情形 | 處理方式 | 進度追蹤 | 備註 |
| 2010/7/5 | 1 | 男七舍 | 整修施工中，導致網路異常(網路線問題) | 內部整修完成後同時裝設 | 已處理完畢 |  |
| 通訊網路異常項目： |  |  |  |  |  |  |
| 列管日期 | 項次 | 館舍名稱 | 故障或待辦情形 | 處理方式 | 進度追蹤 | 備註 |
| 2010/9/20 | 1 | 哲學系 | 拆洞洞館造成數據無傳輸 | 待修復後勘查 | 建議改以樓地板面積計算，暫不轉移至水源校區 |  |
| 2010/9/20 | 2 | 人類學系 | 拆洞洞館造成數據無傳輸 | 待修復後勘查 | 建議改以樓地板面積計算，暫不轉移至水源校區 |  |