國立臺灣大學能源管理專案會議99年第46次會議紀錄

- 開會時間：99年12月07日(星期二)下午2時

- 開會地點：行政大樓第一會議室(內室)

- 主持人：李專員明禮   						記錄：許幹事育菁

- 出席人員：如簽到表

- 討論事項：依能源管理小組之業務分配逐項討論：

陳佐理員財富主辦部分：

  - 「路燈節能更新計畫」：

進度：

    - 36W LED燈廠商-江陵機電備料中，並同步討論確定安裝位置，預計12月底開始安裝，100年1月13日完工。

    - 150W及100W LED已採購，廠商備料中，預計12月底開始安裝，100年1月31日完工。

    - 椰林燈：12月7日4000K 60W LED椰林道裝設1盞測試3個月後再作評估。

結論：請持續辦理。

  - 「路燈燈牌彙整」：

進度：因大部分人力主要處理路燈修繕，廠商預定於12月17日完成貼牌，另再文書作業附圖計價。

結論：請持續辦理。

  - 「生命科學館空調更新計畫」：

進度：

    - 已驗收完成，待量測驗證後，再開驗收紀錄。

    - 監控系統維護案：廠商提送補充資料後，再另簽核辦理。

結論：請持續辦理。

  - 「總圖監控案」：

進度：排定12月17日上午9：00討論相關事宜。

結論：請持續辦理。

  - 「研一男女學生宿舍熱泵系統」：

進度：廠商申請11月16日開工。

    - 另請刁技師審查結構安全性。

    - 排定12月14日請防水工程廠商開會討論工程配合性及注意事項。

    - 電力問題，目前請堃霖提供報價，再另簽核辦理。

結論：請持續辦理。

朱佐理員希東主辦部分：

- 「Scada電力監視系統評估案」：

進度：技師已交付所需之相關資料，目前簽請核示辦理，聘請專家學者協助審查技服資料。

結論：請持續辦理。

- 「數位電錶」：

進度：電錶部分目前正常無問題。

- 電錶轉移入本組專用迴路，已請宜碩提供轉移優先順序及移轉費用(開口合約)以利檢討，目前已測試女二、女三、二號館狀況良好。另再新增修改農化新館，目前測試中，目前狀況良好，已簽請核示。

- 有關數位電錶計算公式已請宜碩再確認，電錶詳細位置需請宜碩配合確認。

結論：請持續辦理。

孫幹事文山主辦部分：

- 「電號功率因數改善案」：

進度：

- 生科館功率因數改善業於99年10月16日完成，目前更換2組動力盤之電容器。

- 生科館功率因素目前為96％~97％（資料來源：校園電力監視系統），因部分電容器尚訂作中，後續改善預計12月12日完成。

| 項目 | 各站站名 | 功率因數 (99年1月) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生科館 | 93% | 96% | 95% | 95% | 95% | 95% | 93% | 92% | 92% | 92% | 93% | 96% |  |
| 2 | 體育館 | 93% | 94% | 92% | 94% | 94% | 94% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 100% |  |

結論：體育館功率因數已獲得改善，生科館部分請持續施作。

許幹事育菁主辦部分：

- 「99年館舍節能評估案」：

進度：已於11月22日下午2:00第一會議室召開，目前會議紀錄簽呈中。

結論：請持續辦理。

- 散會