國立臺灣大學能源管理專案會議99年第8次會議紀錄

- 開會時間：99年3月2日(星期二)下午2時

- 開會地點：行政大樓第3會議室

- 主持人：李專員明禮    							記錄：林幹事宏達

四、出席人員：如簽到表

五、討論事項：依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

陳佐理員財富主辦專案部分：

1「路燈節能更新計畫」：

進度：

(1)、150W LED燈具配合長興街施工進度裝置，已裝置路燈基座，因需待柏油路面舖完成始架燈桿，故預定於3月15日安裝。

(2)、另後續擴充100盞100W LED燈已決標，預定3月底前安裝完畢，目前進度達15%。

結論：

(1)、請持續辦理。

(2)、請持續辦理。

2「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：

進度：

(1)、路燈資料庫建立：路燈資料庫仍有待補充，已請廠商(佑明電機)再修正，並於3月9日再提成果。

(2)、路燈迴路控制箱更新：燈牌將長度10公分加長2公分為12公分，燈桿牌4角不打洞，牆上燈牌打洞固定，並呈文依99年2月9日簽核奉准於99年3月20日前製作並安裝完畢。

結論：

(1)、請持續更新以確保資料庫正確。

(2)、請持續辦理。

3「生命科學館空調更新計畫」：

進度：生科相關空調設備改善，已行文報教育部備查，採最有利標辦理，另續與技服討論招標文件。

結論：請持續辦理。

4「總圖書館部分空調改善案」：

進度：設計監造案(民揚)

- 依內政部建築研究所規定期程，本校須於2月10日前完成該案設計監造作業發包，並於3月10日前完成規劃設計。

- 本組於2月9日完成設計監造決標，決標價採建造費用百分比法4.8%，由民揚冷凍空調技師事務所(以下簡稱民揚冷凍)承攬。民揚冷凍預定於3月5日提送規劃設計圖說。

結論：請注意時程應符合內政部建研所規定期程。

王佐理員正評主辦專案部分：

1「生命科學館監控系統更新」：

進度：第二期工程（納入大考中心）簽文修正部分內容，99年2月23日會簽至生命科學院簽辦中。

結論：大考中心不足工程經費，建請可由大考中心場地收入支付，以利遂行。

2「數位電錶」：

進度：

(1)、建置整合電力監視系統(工研院承攬)案：正辦理結算明細表以利後續結案事宜。

(2)、新增電錶：請詳下表

| 項次 | 館舍名稱 | 預計電錶數量 | 安裝 狀態 | 預計施 工日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝態館地下室(停車場) | 2 |  |  | 配合高壓站維護日期更換。 |
| 2 | 一號館(戲劇與植微) | 10 |  |  | 現場會勘，迴路不易查明且盤體空間不足，建請暫緩並解除列管。 |
| 3 | 二號館(奈米.物理.....) | 4 |  | 3/27 | 現場會勘，奈米中心須再增設4只電表。 |
| 4 | 男13舍 | 1 |  |  | 修繕工程進行再納入電表設備，建請暫緩並解除列管。 |
| 5 | 土木研究大樓 |  |  |  | 大樓MG-PM500電表另須編寫通訊程式,正辦理整合中。. |
| 6 | 女二、三舍 | 2 |  | 3/27 |  |
| 7 | 新南停車場 | 2 |  | 3/27 |  |

結論：

(1)、督促承商盡速辦理，以利結案。

(2)、請儘速辦理。

3「學生宿舍熱泵系統」：

進度：更換熱泵系統之技服案已於2月22日決行，先行辦理研一男女舍，目前於發包股辦理議價作業。

結論：請持續追蹤。

孫幹事文山主辦專案部分：

1「電號功率因數改善案」：

進度：全城公司已於2月28日至生科館變電站掛錶，依其數據研擬改善對策。

| 項目 | 各站站名 | 功率因數 (99年1月) | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 男四舍 | 96% | 一期變電站更新 |
| 2 | 地質系 | 97% | 一期變電站更新 |
| 3 | 畜產系 | 100% | 一期變電站更新 |
| 4 | 昆蟲館 | 93% | 一期變電站更新 |
| 5 | 園藝精密溫室 | 93% | 一期變電站更新 |
| 6 | 生技中心 | 95% | 10站改善施作 |
| 7 | 農業昆蟲館 | 96% | 10站改善施作 |
| 8 | 生科館 | 93% | 10站改善施作 |
| 9 | 體育館 | 93% | 自行改善 |
| 10 | 機械系熱工 |  | 原規劃施作，目前已拆除故不施作 |

依全城公司生科館變電站掛錶數據研判，目前該站只改至低壓側部分，無法補償至高壓側，該站功因如需再提升改善，需於高壓側加裝電容器，請全城公司將本次掛錶後依數據研擬提出說明。

結論：請持續辦理並追蹤說明其成效。

孫幹事紀緯主辦專案部分：

1「電力規劃及分戶工程」：

進度：廠商(旺鴻公司)目前正辦理開工前置作業，3月11日辦理施工前說明會。

結論：請持續追蹤辦理。

2「戶外游泳池熱水系統」：

進度：3月2日開標由瑞聖能源科技公司得標，目前正辦理開工前置作業，已簽辦體育室3月12日前清理機房事宜。

結論：請持續追蹤辦理。

劉幹事原吉主辦專案部分：

1、「檢討各館舍用水量檢討案」：

進度：各館舍依實際需求評估，依本組修繕程序辦理增設水表。

結論：請依協助通盤考量本校各館用水量合理性。

2、「99年館舍節能評估案」：

進度：目前正研擬本案計畫需求書等招標文件，並依指示將凝態物理館納入本次評估。

結論：請儘速辦理。

六、散會