國立臺灣大學能源管理專案會議99年第23次會議紀錄

- 開會時間：99年6月29日(星期二)下午2時

- 開會地點：行政大樓第三會議室

- 主持人：李專員明禮    							記錄：林幹事宏達

四、出席人員：如簽到表

五、討論事項：依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

陳佐理員財富主辦專案部分：

1「路燈節能更新計畫」：

進度：四米以下路燈改25W LED及40W LED桃心木道路燈一案：已於6月22日裝設，預定觀察一個月，查看效果如何，再續辦請購事宜。

結論：請持續辦理。

2「路燈燈牌彙整」：

進度：廠商(鍵盛)預定7月9日報價。

結論：請持續辦理。

3「生命科學館空調更新計畫」：

進度：預定7月7日下午14：00開施工前說明會。

結論：請持續辦理。

4「總圖書館部分空調改善案」：

進度：

(1)、設計監造案(民揚)：工程已決標執行監造中

(2)、TAB案(品富)：TAB工程進度達50%，預定7月底待

工程施工單位進度達到時通知TAB再進場測試。

(3)、空調改善案：已於5月26日進場施作完畢，目前進度達41%。

結論：請持續辦理。

5「學生宿舍熱泵系統」：(技服)

進度：目前將委員意見彙整修正，並mail請委員確認於7月8日前回覆。

結論：請持續辦理。

黃技正英彬主辦專案部分：

1「生命科學館監控系統更新」：

進度：已驗收完畢，辦理結算中。

結論： 請持續辦理。

2「數位電錶」：

進度：請詳下表

| 硬體設備異常項目： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 列管日期 | 項次 | 館舍名稱 | 故障或待辦情形 | 處理方式 | 進度追蹤 |
| 2010/5/28 | 1 | 思亮館 | CT燒毀造成1K_1、1K_2、1L_1&N-Port故障 | 待協調停電後更換CT及電錶 | 因簽案核價過低，請廠商重新報價續簽 |
| 2010/5/28 | 2 | 原分所 | CT燒毀造成1K_1、1K_2、1L_1&N-Port故障 | 待協調停電後更換CT及電錶 | 持續追蹤辦理 |
| 2010/5/28 | 3 | 辛亥大門 | 警衛室(電錶現址)內與共用CCTV網路線 | 向國發所申請IP(詢問後已確認有多餘IP可供使用) | 將於7/6向國發所網管人員申請辦理 |
| 通訊網路異常項目： |  |  |  |  |  |
| 列管日期 | 項次 | 館舍名稱 | 故障或待辦情形 | 處理方式 | 進度追蹤 |
| 2010/7/5 | 1 | 土木館 | 通訊設定被更改，導致數據異常 | 請宜碩協助處理 | 宜碩將於7/6至現場查修 |
| 2010/7/5 | 2 | 男七舍 | 整修施工中，導致網路異常(網路縣問題) | 施工後處理 | 持續追蹤辦理 |
| 2010/7/5 | 3 | 農產品展示中心 | 通訊異常(ping不上) | 請宜碩協處助理 | 宜碩將於7/6至現場查修 |
| 2010/7/5 | 4 | 農綜館 | 通訊異常(ping不上) | 請宜碩協處助理 | 宜碩將於7/6至現場查修 |
| 2010/7/5 | 5 | 四號館 | 通訊異常(ping不上) | 請宜碩協處助理 | 宜碩將於7/6至現場查修 |
| 2010/7/5 | 6 | 五號館 | 通訊異常(ping不上) | 請宜碩盡速處理 | 宜碩將於7/6至現場查修 |
| 2010/7/5 | 7 | 行政大樓前棟 | 通訊異常(ping不上) | 請宜碩協處助理 | 宜碩將於7/6至現場查修 |
| 2010/7/5 | 8 | 行政大樓後棟 | 通訊異常(ping不上) | 請宜碩協處助理 | 宜碩將於7/6至現場查修 |
| 2010/7/5 | 9 | 農化系土壤研究室 | 通訊異常(ping不上) | 請宜碩協處助理 | 宜碩將於7/6至現場查修 |
| 2010/7/5 | 10 | 第一會議室 | 通訊異常(ping不上) | 請宜碩協處助理 | 宜碩將於7/6至現場查修 |
| 2010/7/5 | 11 | 生工系實驗室 | 通訊異常(ping不上) | 請宜碩協處助理 | 宜碩將於7/6至現場查修 |

結論：請持續辦理。

孫幹事文山主辦專案部分：

1「電號功率因數改善案」：

進度：已奉核可，目前辦理議價中。

各配電站功率因數：

| 項目 | 各站站名 | 功率因數 (99年1月) | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生科館 | 93% | 奉鈞長核可，辦理議價中 |
| 2 | 體育館 | 93% | 奉鈞長核可，辦理議價中 |

結論：請持續辦理。

孫幹事紀緯主辦專案部分：

1「電力規劃及分戶管線(空管)均分工程」：

進度：驗收缺失改善中，待技服確認完成後發函過校辦理複驗。

2「戶外游泳池熱水系統」：

進度：廠商驗收缺失已於7/2改善，待技服確認完成後發函過校辦理複驗。

結論：請持續辦理。

許幹事育菁主辦、黃技正英彬協辦專案部分：

1「99年館舍節能評估案」：

進度：預計7月8日開標及7月15日召開評審會議。

結論：請儘速辦理。

六、散會