國立臺灣大學能源管理專案會議99年第28次會議紀錄

- 開會時間：99年8月3日(星期二)下午2時

- 開會地點：行政大樓第一會議室(內室)

- 主持人：李專員明禮    							記錄：林幹事宏達

四、出席人員：如簽到表

五、討論事項：依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

陳佐理員財富主辦部分：

1「路燈節能更新計畫」：

進度：

(1)、會議中決定辦理技服。

(2)、低照度LED路燈4米以下已請計師查看有無適用規範。

結論：請持續辦理。

2「路燈燈牌彙整」：

進度：目前上簽陳核中。

結論：請持續辦理。

3「生命科學館空調更新計畫」：

進度：各審核資料施工計畫書、品管計畫書、細部設計圖說、材料送審報校審查並預計8月15日開工。

結論：請持續辦理。

4「總圖書館部分空調改善案」：

進度：

(1)、設計監造案(民揚)：工程已決標執行監造中

(2)、TAB案(品富)：因部份線路試車有異常，TAB計師要求逐項改善、量測調整中。

(3)、空調改善案(鴻陞)：已於5月26日工程施作完畢，

配合TAB調整。

結論：請持續辦理。

5「研一男女學生宿舍熱泵系統」：(技服)

進度：預定8月17日辦理開標。

結論：請持續辦理。

朱佐理員希東主辦部分：

1「數位電錶」：

進度：新增電錶部分請詳附件。

結論：請持續辦理。

孫幹事文山主辦部分：

1「電號功率因數改善案」：

進度：廠商華城購料中，預定於8/2~8/8排定時間施作。

各配電站功率因數：

| 項目 | 各站站名 | 功率因數 (99年1月) | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生科館 | 93% | 廠商華城購料中 |
| 2 | 體育館 | 93% | 廠商華城購料中 |

結論：請持續辦理。

孫幹事紀緯主辦部分：

1「電力規劃及分戶管線(空管)均分工程」：

進度：預定於8/4(三)辦理複驗。

結論：請持續辦理。

2「戶外游泳池熱水系統」：

進度：

(1)、已於7/28(三)辦理複驗，待技服發函過校辦理結算。

(2)、熱泵與電熱器7月份效益評估，以游泳池配電站用電度數計算， 98年7月用電量為51682KWH，99年7月份用電量為48612KWH，約減少3070KWH，節省共約3070KWH*3元/KWH=9210元，與6月份節省11,070元接近。

結論：請持續辦理。

許幹事育菁主辦部分：

1「99年館舍節能評估案」：

進度：預定8月12日排定議價。

結論：請持續辦理。

六、散會

| 新增電表部分： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 列管日期 | 項次 | 館舍名稱 | 故障或待辦情形 | 處理方式 | 進度追蹤 | 備註 |
| 2010/7/5 | 1 | 土研大樓 | 無法監控該所之電力使用量。將於總盤新設一電錶。 | 1.已會簽土木系，該系同意配合。 2.施工停電之時間，將待土研大樓負責人員確認同意後，進行施工。 | 預計8月21日上午8點停電裝設電錶 |  |
| 硬體設備異常項目： |  |  |  |  |  |  |
| 列管日期 | 項次 | 館舍名稱 | 故障或待辦情形 | 處理方式 | 進度追蹤 | 備註 |
| 2010/5/28 | 1 | 思亮館 | CT燒毀造成1K_1、1K_2、1L_1&N-Port故障 | 配合CT更換時一併修復 | 簽核中 |  |
| 2010/5/28 | 2 | 原分所 | CT燒毀造成1K_1、1K_2、1L_1&N-Port故障 | 與思亮館同一回路待其CT更換後恢復 | 簽核中 |  |
| 2010/7/5 | 3 | 土木館 | PT損壞，導致電錶異常 | 預計8/21-22兩日於該配電站更新施作；數位電錶廠商將配合處理電錶事宜。 | 追蹤處理中 |  |
| 2010/7/5 | 4 | 男七舍 | 整修施工中，導致網路異常(網路縣問題) | 內部整修完成後同時裝設 | 持續追蹤辦理 |  |
| 通訊網路異常項目： |  |  |  |  |  |  |
| 列管日期 | 項次 | 館舍名稱 | 故障或待辦情形 | 處理方式 | 進度追蹤 | 備註 |
| 2010/8/1 | 1 | 文學院 | 數據無傳回 | 請宜碩協助處理 | 處理完成 |  |
| 2010/8/1 | 2 | 浩瀚樓 | 數據無傳回 | 請宜碩協助處理 | 配合本校停電檢修同時安裝 |  |