國立臺灣大學能源管理專案會議99年第21次會議紀錄

- 開會時間：99年6月08日(星期二)下午2時

- 開會地點：行政大樓第一會議室(內室)

- 主持人：李專員明禮    							記錄：林幹事宏達

四、出席人員：如簽到表

五、討論事項：依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

陳佐理員財富主辦專案部分：

1「路燈節能更新計畫」：

進度：

(1)、椰林大道路燈改善：經校規小組表示不宜將路燈遷移至大椰林樹側，並預定10月底前提出新改善案初步規劃。

(2)、四米以下路燈改25	W LED及椰林大道改60W LED路燈一案：預計6月22日試裝。

結論：請持續辦理。

2「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：

進度：路燈燈牌彙整：目前仍與廠商洽談中。

結論：請持續追蹤。

3「生命科學館空調更新計畫」：

進度：兩家廠商符合資格排定，預定6月11日開評選會議。

結論：請持續辦理。

4「總圖書館部分空調改善案」：

進度：

(1)、設計監造案(民揚)：工程已決標執行監造中

(2)、TAB案(品富)：TAB工程進度達50%，預定7月底待

工程施工單位進度達到時通知TAB再進場測試。

(3)、空調改善案：已於5月26日進場施作完畢，目前進度達13%。

結論：請持續辦理。

5「學生宿舍熱泵系統」：(技服)

進度：

(1)、已於6月3日下午開工作小組會議。

(2)、已於6月3日晚上在研一女舍B1由本組與技服及學生住宿組對學生召開說明會。

(3)、預定6月18日審查第一次評選委員會招標文件。

結論：請持續追蹤。

黃技正英彬主辦專案部分：

1「生命科學館監控系統更新」：

進度：(二期)生命科學館硬體部分皆已完成，已於5月19日申報完工，預定6月9日安排驗收後續事宜。

結論： 請持續追蹤辦理。

2「數位電錶」：

進度：新增電錶：請詳下表

| 項次 | 館舍名稱 | 故障或待辦情形 | 處理方式 | 進度追蹤 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 思亮館 | CT燒毀造成1K_1、1K_2、1L_1&N-Port故障 | 待協調停電後更換CT及電錶 | 持續追蹤辦理 |
| 2 | 原分所 | CT燒毀造成1K_1、1K_2、1L_1&N-Port故障 | 待協調停電後更換CT及電錶 | 持續追蹤辦理 |
| 3 | 辛亥大門 | 警衛室內無架設網路線故無法讀取電錶值 | 預計遷至國發所配電室，待協調停電後施工 | 宜碩與全城已於6/10現場堪察迴路路線 |
| 4 | 游泳池 舊體育館 | 因E-11健身房動力NFB被切斷而造成異常 | 建議建製獨立電錶控制電源 | 持續追蹤辦理 |
| 5 | 獸醫二館 | 因CT故障造成電錶故障 | 待華城之變電站新增工程完成後更換(6/12,13已完成) | 宜碩與華城確定後處理 |
| 6 | 展書樓 | 電錶故障 | 待協調停電後更換電錶 | 宜碩已請全城協助辦理(電錶已於6/14交於全城) |
| 7 | 水源總圖 男七舍 | 網路通訊品質時好時壞 | 建議架設內部網路光纖 | 持續追蹤辦理 |
| 8 | 女二舍 | 通訊品質不良(頻寬問題) | 建議架設內部網路光纖 | 持續追蹤辦理 |
| 9 | 保管組倉庫 | 配電站更新後用電明顯偏低（99年1月23日更新） | 需在增加電錶，目前宜碩已有電錶，可提供學校找廠商新增電錶 | 持續追蹤辦理 |
| 10 | 土木研究大樓 | 安裝新錶 | 至現場勘察後可用原MG電錶，於99/3/5日將通訊線佈線完成，目前與土研所申請IP中 | 大樓MG-PM500電表另須編寫通訊程式,正辦理整合中。 |
| 11 | 一號館 | 植微系及戲劇系新增電錶 | 於99/2/26會議中決定只新增1樓及2樓電錶，目前正等待協調停電施工 | 增設電表，已於4/25完成硬體設施，待天文數學館線路連接完成後，資料即可上傳。 |
| 12 | 水產養殖池動力 | 通訊異常 | 請廠商協助處理 | 廠商將於6/18派員處理 |
| 13 | 漁科館 | 通訊異常 | 請廠商協助處理 | 廠商將於6/18派員處理 |
| 14 | 機械臨時工廠 | 控制電源被切斷 | 協調辦理 | 持續追蹤辦理 |

結論：督促承商儘速辦理，以利結案。

孫幹事文山主辦專案部分：

1「電號功率因數改善案」：

進度：生科館及體育館改善案已簽辦至會計室。

各配電站功率因數：

| 項目 | 各站站名 | 功率因數 (99年1月) | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生科館 | 93% | 已請廠商報價，待鈞長 核示後施作 |
| 2 | 體育館 | 93% | 已請廠商報價，待鈞長 核示後施作 |

結論：請持續辦理並追蹤說明其成效。

孫幹事紀緯主辦專案部分：

1「電力規劃及分戶管線均分工程」：

進度：預定6/23辦理驗收。

結論：請持續追蹤辦理。

2「戶外游泳池熱水系統」：

進度：預定6/18辦理驗收。

結論：請持續追蹤辦理。

許幹事育菁主辦、黃技正英彬協辦專案部分：

1、「99年館舍節能評估案」：

進度：預計6月14日召開工作小組會議。

結論：請儘速辦理。

六、散會