國立臺灣大學能源管理專案會議99年第5次會議紀錄

- 開會時間：99年2月3日(星期二)下午2時

- 開會地點：本校總務處營繕組水電股會議室

- 主持人：李專員明禮    							記錄：劉幹事原吉

四、出席人員：如簽到表

五、討論事項：依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

陳佐理員財富主辦專案部分：

1、「路燈節能更新計畫」：

進度：

(1)、150W LED燈具配合長興街施工進度裝置。

(2)、另後續擴充100盞100W LED燈，於2月9日議價。

結論：

1、請持續辦理

2、請持續辦理

2、「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：

進度：

(1)、路燈資料庫建立：資料仍顯示表現不甚佳，無法讓使用者清楚看出，請再修正於2月9日再提送。

(2)、路燈迴路控制箱更新：

驗收缺失廠商已改正，但因燈桿號碼牌於元月8日及20日送審，未達本校要求，技師將於2月9日前再送審新版號碼牌，屆時決定是否安裝或減價驗收。

3、「生命科學館空調更新計畫」：

進度：

(1)、量測資料期末報告交廣知納入契約規範。

(2)、廠商(廣知)就服務建議書內容不足處修改後於2月5日送審，2月8日下午15：30於轉角會議室討論。

結論：

1、辦理空調基準線建立，技服驗收後結案

2、請持續追蹤進度。

4、「總圖書館部分空調改善案」：

進度：本案設計監造作業，委由本校空調預約式技服-民揚冷凍空調技師事務所承攬，並於2月9日議價。

結論：注意時程管制

王佐理員正評主辦專案部分：

1、「生命科學館監控系統更新」：

進度：

第二期工程（納入大考中心）980118會簽至大考中心鍾先生續辦中(該中心副主任審核中)。

結論：請持續追蹤自大考中心研討，否則本校將自行辦理第二期工程發包作業。

2、「數位電錶」：

進度：

(1)、建置整合電力監視系統(工研院承攬)案：已於990125業經核定不計工期重新辦理工程驗收乙案，正辦理後續結案作業。

(2)、新增電錶：

| 項次 | 館舍名稱 | 預計裝設電錶數量 | 安裝狀態 | 預計施 工日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7、 | 凝態館地下室(停車場) | 2 | 網路未連線 | 99/01/29 |  |
| 8、 | 一號館(戲劇與植微) | 10 |  | 安排時間 |  |
| 9、 | 二號館(奈米.物理.....) | 6 |  |  | 修繕工程含電表,目前尚 未完成連線 |
| 10、 | 天文數學大樓(天文.數學.營繕組...) | 2 |  | 99/01/29 |  |
| 11、 | 男13舍 | 1 |  | 安排時間 | H1N1休息室,目前無法進入,待修繕工程進行再納入電表設備. |
| 12、 | 華銀地下室司機室 | 1 | 網路未連線 | 99/01/29 |  |
| 13、 | 生技中心宿舍 | 1 | 網路未連線 | 99/02/01 |  |
| 14、 | 水源圖書館.育成中心 | 6 | 網路未連線 | 99/02/01 |  |
| 15、 | 土木研究大樓 |  |  | 另安排時間間 | 土木副主任自行辦理電力監視系統,俟驗收後再整合 |
| 16 | 新化二館 |  |  | 99/02/02 |  |

結論：

(1)、請盡速辦理。

(2)、請盡速辦理。

3、「檢討各館舍增設水分表案」：

進度：

- 園藝系側溫室、植物標本舘、一號舘後面温室、農產品展示中心、小小福、機械系館等裝之水表應可有效查明何處管路漏水，建請解除列管。

- 其餘各館舍依實際需求評估，依本組修繕程序辦理增設水表。

結論：解除列管。

4、「學生宿舍熱泵系統」：

進度：第一階經奉核先行辦理研一男、女等四棟，已請技服重新報價中。

結論：請持續追蹤。

孫幹事文山主辦專案部分：

1、「電號功率因數改善案」：

進度：目前已請全校高壓配電站施作廠商前往生科館變電站實地了解，評估將原先損壞之電容器設備採修復之可行性。

| 項目 | 各站站名 | 功率因數 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 男四舍 | 96% |  |
| 2 | 地質系 | 97% |  |
| 3 | 畜產系 | 100% |  |
| 4 | 昆蟲館 | 93% | 輕負載 |
| 5 | 園藝精密溫室 | 93% | 輕負載 |

結論：請持續辦理並追蹤說明其成效。

孫幹事紀緯主辦專案部分：

1、「電力規劃及分戶」：

進度：預定2月9日辦理開標事宜。

結論：請持續追蹤辦理。

2、「戶外游泳池熱水系統」：

進度：發包股排定2月9日辦理開標事宜。

結論：請持續追蹤辦理。

劉幹事原吉主辦專案部分：

1、「T5燈具租賃案」：

進度：管理學院T5燈具請購案，經今日(9月29日)追蹤，正於會計室基金組會辦中。

結論：請持續追蹤。

2、有關內政部建築研究所委託財團法人台灣建築中心辦理「綠建築更新診斷與改造計畫」暨「建築能源效率提升計畫」輔助申請案：

進度：本案已於9月25日校總字第0980039273號函發申請，係台灣建築中心審查結果續辦。

結論：請列入管理。

3、委託綠基會辦理本校第3階段建物節能評估案：

進度：綠基會於10月2日(星期五)下午4時與本校能源小組進行討論，綠基會依會中討論撰寫期末報告。

結論：請列入管理。

六、散會