國立臺灣大學能源管理專案會議99年第28次會議紀錄

- 開會時間：99年8月3日(星期二)下午2時

- 開會地點：行政大樓第一會議室(內室)

- 主持人：李專員明禮    							記錄：林幹事宏達

四、出席人員：如簽到表

五、討論事項：依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

陳佐理員財富主辦部分：

1「路燈節能更新計畫」：

進度：

(1)、會議決定辦理技服。

(2)、江陵電機預定於8月10日提出該公司36W資料說明。

結論：請持續辦理。

2「路燈燈牌彙整」：

進度：目前上簽陳核中。

結論：請持續辦理。

3「生命科學館空調更新計畫」：

進度：各審核資料施工計畫書、品管計畫書、細部設計圖說、材料送審報校審查並預計8月15日開工。

結論：請持續辦理。

4「總圖書館部分空調改善案」：

進度：

(1)、設計監造案(民揚)：工程已決標執行監造中

(2)、TAB案(品富)：因部份線路試車有異常，TAB計師要求逐項改善、量測調整中。

(3)、空調改善案：已於5月26日進場施作完畢，目前進度達100%。

結論：請持續辦理。

5「學生宿舍熱泵系統」：(技服)

進度：預定8月17日辦理開標。

結論：請持續辦理。

朱佐理員希東主辦部分：

1「數位電錶」：

進度：新增電錶部分請詳附件。

結論：請持續辦理。

孫幹事文山主辦部分：

1「電號功率因數改善案」：

進度：廠商華城購料中，預定於8/2~8/8排定時間施作。

各配電站功率因數：

| 項目 | 各站站名 | 功率因數 (99年1月) | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生科館 | 93% | 廠商華城購料中 |
| 2 | 體育館 | 93% | 廠商華城購料中 |

結論：請持續辦理。

孫幹事紀緯主辦部分：

1「電力規劃及分戶管線(空管)均分工程」：

進度：預定於8/4(三)辦理複驗。

結論：請持續辦理。

2「戶外游泳池熱水系統」：

進度：

(1)、已於7/28(三)辦理複驗，待技服發函過校辦理結算。

(2)、熱泵與電熱器7月份效益評估，以游泳池配電站用電度數計算， 98年7月用電量為51682KWH，99年7月份用電量為48612KWH，約減少3070KWH，節省共約3070KWH*3元/KWH=9210元，與6月份節省11,070元接近。

結論：請持續辦理。

許幹事育菁主辦部分：

1「99年館舍節能評估案」：

進度：預定8月12日排定議價。

結論：請持續辦理。

六、散會

| 新增電表部分： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 列管日期 | 項次 | 館舍名稱 | 故障或待辦情形 | 處理方式 | 進度追蹤 | 備註 |
| 2010/7/5 | 1 | 土研大樓 | 無法監控該所之電力使用量。將於總盤新設一電錶。 | 1.已會簽土木系，該系同意配合。 2.施工停電之時間，將待土研大樓負責人員確認同意後，進行施工。 | 預計8月21日上午8點停電裝設電錶 |  |
| 硬體設備異常項目： |  |  |  |  |  |  |
| 列管日期 | 項次 | 館舍名稱 | 故障或待辦情形 | 處理方式 | 進度追蹤 | 備註 |
| 2010/5/28 | 1 | 思亮館 | CT燒毀造成1K_1、1K_2、1L_1&N-Port故障 | 配合CT更換時一併修復 | 簽核中 |  |
| 2010/5/28 | 2 | 原分所 | CT燒毀造成1K_1、1K_2、1L_1&N-Port故障 | 與思亮館同一回路待其CT更換後恢復 | 簽核中 |  |
| 2010/7/5 | 3 | 土木館 | PT損壞，導致電錶異常 | 預計8/21-22兩日於該配電站更新施作；數位電錶廠商將配合處理電錶事宜。 | 追蹤處理中 |  |
| 2010/7/5 | 4 | 男七舍 | 整修施工中，導致網路異常(網路縣問題) | 內部整修完成後同時裝設 | 持續追蹤辦理 |  |
| 通訊網路異常項目： |  |  |  |  |  |  |
| 列管日期 | 項次 | 館舍名稱 | 故障或待辦情形 | 處理方式 | 進度追蹤 | 備註 |
| 2010/8/1 | 1 | 文學院 | 數據無傳回 | 請宜碩協助處理 | 處理完成 |  |
| 2010/8/1 | 2 | 浩瀚樓 | 數據無傳回 | 請宜碩協助處理 | 配合本校停電檢修同時安裝 |  |