國立臺灣大學能源管理專案會議99年第15次會議紀錄

- 開會時間：99年4月27日(星期二)下午2時

- 開會地點：行政大樓第一會議室(內室)

- 主持人：李專員明禮    							記錄：林幹事宏達

四、出席人員：如簽到表

五、討論事項：依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

陳佐理員財富主辦專案部分：

1「路燈節能更新計畫」：

進度：

(1)、第一期LED路燈150W 50盞及測試100W 3盞裝設完工，排定5月12日驗收。

(2)、第二期擴充100W x 100 盞已請技師審核完畢排定驗收日期，辦理陳核驗收。

(3)、椰林大道路燈改善：簽文知會校規及事務組遷移乙盞椰林燈至椰林樹邊，並請各單位惠示卓見。

結論：請持續辦理。

2「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：

進度：

(1)、路燈資料庫建立：報完工資料彙整中。

(2)、路燈迴路控制箱更新：預定於5月13日驗收。

結論：

(1)、請彙整資料送核。

(2)、請持續辦理。

3「生命科學館空調更新計畫」：

進度：已於3月25日辦理工作小組會議，4月12日已將招標文件送交委員審查，待簽案決行後送發包股辦理。

結論：請持續辦理。

4「總圖書館部分空調改善案」：

進度：

(1)、設計監造案(民揚)：目前依工程進度執行監造

(2)、TAB案：預定於4月30日。

(3)、空調改善案：預定於5月4日開標。

結論：請持續辦理。

王佐理員正評主辦專案部分：

1「生命科學館監控系統更新」：

進度：(二期)

1、生命科學館預計於5月14日前完成。

2、大考中心部分預計於5月6日前完成。

結論： 請持續追蹤辦理。

2「數位電錶」：

進度：

(1)、建置整合電力監視系統(工研院承攬)案：目前正辦理技服請款中，建請解除列管。

(2)、新增電錶：請詳下表

| 項次 | 館舍名稱 | 預計電錶數量 | 預計施 工日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝態館地下室(停車場) | 2 |  | 高壓電表故，預定5/14日停電日期更換。 |
| 2 | 一號館(戲劇與植微) | 10 |  | 增設電表，安排4/25日停電日期更換。 |
| 3 | 男13舍 | 1 |  | 修繕工程進行再納入電表設備。 |
| 4 | 土木研究大樓 |  |  | 大樓MG-PM500電表另須編寫通訊程式,正辦理整合中。 |

電力監視系統電錶故障統計表請另詳(附表一)。

結論：

(1)、督促承商儘速辦理，以利結案。

(2)、請儘速辦理。

3「學生宿舍熱泵系統」：(技服)

進度：技服(廣知)提送計畫書審查中。

結論：請持續追蹤。

孫幹事文山主辦專案部分：

1「電號功率因數改善案」：

進度：全城公司已於2月28日至生科館變電站掛錶，依其數據研擬改善對策。

各配電站功率因數：

| 項目 | 各站站名 | 功率因數 (99年1月) | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 男四舍 | 96% | 一期變電站更新 |
| 2 | 地質系 | 97% | 一期變電站更新 |
| 3 | 畜產系 | 100% | 一期變電站更新 |
| 4 | 昆蟲館 | 93% | 一期變電站更新 |
| 5 | 園藝精密溫室 | 93% | 一期變電站更新 |
| 6 | 生技中心 | 95% | 10站改善施作 |
| 7 | 農業昆蟲館 | 96% | 10站改善施作 |
| 8 | 生科館 | 93% | 10站改善施作 |
| 9 | 體育館 | 93% | 自行改善 |
| 10 | 機械系熱工 |  | 原規劃施作，目前已拆除故不施作 |

(1)、依全城公司生科館變電站掛錶數據研判，目前該站只改至低壓側部分，無法補償至高壓側，該站功因如需再提升改善，需於高壓側加裝電容器，請全城公司將本次掛錶後依數據研擬提出說明。

(2)、全城公司3月16日提出說明，因低壓側功因改善已趨極限，另需由高壓側改善，如改善完成功率因數由92%提申至98%，其估價費用需189168元

(3)、項目6~9請技服從高壓側進行改善。

(4)、有關生科館與體育館目前技服提出之評估改善方案因預算過高，請全校高壓配電站更新更工程(華城公司)協助評估其他可行改善方案。

(5)、技服單位預計於5月4日提送生技中心、生科館、農業昆蟲館、體育館等4棟費用及分析說明。

結論：請持續辦理並追蹤說明其成效。

孫幹事紀緯主辦專案部分：

1「電力規劃及分戶」：

進度：廠商已於4月26日施作完成並申報完工，完工報告書由監造單位(台灣世曦)審查中；計價資料待廠商修正後過校辦理。

結論：請持續追蹤辦理。

2「戶外游泳池熱水系統」：

進度：預計於5月1日進場施作設備部份，預計5月4日完成。

結論：請持續追蹤辦理。

劉幹事原吉主辦專案部分：

1、「協助化學系館舍節能」：

進度：待與化學系歐先生討論後，在予續辦。

結論：請持續追蹤辦理。

2、「檢討各館舍用水量檢討案」：

進度：有關(1-08-0013514、1-08-0064979)用水量異常，經本組派員現勘確有漏水，已循修繕程序處理，經追蹤3月份自來水單用水度數，總合計度數仍有增加趨勢，因有多處管路連通，目前委由廠商(聯亞)逐一檢測中。

結論：請儘速辦理。

3、「99年館舍節能評估案」：

進度：確認將電機1館、凝態物理館、博理館、地質館列為今年評估建物，並向綠基會詢價，如為前述四棟，所需費用約於壹佰萬元以下。

結論：請儘速辦理。

六、散會

電力監視系統電錶故障統計表(附表一)

| 項次 | 館舍名稱 | 故障或待辦情形 | 處理方式 | 進度追蹤 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密溫室 | 因轉殖溫室有問題致使本站用電無法顯示 | 待轉殖溫室電錶更換後此站便可恢復正常 |  |
| 2 | 凝態館 | 配合台電線路切換，突波造成電錶故障，待停電更換（99年1月1日故障） | 安排停電更換 | 高壓電表故,預定5/14日停電日期更換。 |
| 3 | 保管組倉庫 | 配電站更新後用電明顯偏低（99年1月23日更新） | 需在增加電錶，目前宜碩已有電錶，可提供學校找廠商新增電錶 | 持續追蹤辦理 |
| 4 | 全球變遷 | 安裝新錶 | 因本站於二期改善案會變更，所以在99/2/26日會議決定暫緩新增電錶 | 併入二期改善案會變更，請解除列管。 |
| 5 | 新南停車場 | 新南停車場與新月台增設電錶 | 需再增加停車場照明用電電錶，預計於99/3/28日停電施工 | 已於3/28完成，請解除列管。 |
| 6 | 土木研究大樓 | 安裝新錶 | 至現場勘察後可用原MG電錶，於99/3/5日將通訊線佈線完成，目前與土研所申請IP中 | 持續追蹤辦理 |
| 7 | 一號館 | 植微系及戲劇系新增電錶 | 於99/2/26會議中決定只新增1樓及2樓電錶，目前正等待協調停電施工 | 增設電表，預定4/25日停電日期更換。 |