國立臺灣大學能源管理專案會議99年第25次會議紀錄

- 開會時間：99年7月13日(星期二)下午2時

- 開會地點：行政大樓第一會議室(內室)

- 主持人：李專員明禮    							記錄：林幹事宏達

四、出席人員：如簽到表

五、討論事項：依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

陳佐理員財富主辦部分：

1「路燈節能更新計畫」：

進度：四米以下路燈改25W LED及40W LED桃花心木道一案：已於6月22日裝設，預定觀察一個月，待7月29日統計需求後招標簽案辦理。

結論：請持續辦理。

2「路燈燈牌彙整」：

進度：目前廠商已報價，價格有略高已請廠商再調整報校。

結論：請持續辦理。

3「生命科學館空調更新計畫」：

進度：目前廠商準備細部設計規劃，預計7月底細部設計規畫審查完畢。

結論：請持續辦理。

4「總圖書館部分空調改善案」：

進度：

(1)、設計監造案(民揚)：工程已決標執行監造中

(2)、TAB案(品富)：TAB工程進度達50%，預定7月底待

工程施工單位進度達到時通知TAB再進場測試。

(3)、空調改善案：已於5月26日進場施作完畢，目前進度達65%。

結論：請持續辦理。

5「學生宿舍熱泵系統」：(技服)

進度：已將資料移至發包股辦理後續事宜。

結論：請持續辦理。

朱佐理員希東主辦部分：

1「數位電錶」：

進度：請詳下表

| 硬體設備異常項目： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 列管日期 | 項次 | 館舍名稱 | 故障或待辦情形 | 處理方式 | 進度追蹤 |
| 2010/5/28 | 1 | 思亮館 | CT燒毀造成1K_1、1K_2、1L_1&N-Port故障 | 待協調停電後更換CT及電錶 | 簽核中 |
| 2010/5/28 | 2 | 原分所 | CT燒毀造成1K_1、1K_2、1L_1&N-Port故障 | 待協調停電後更換CT及電錶 | 簽核中 |
| 2010/7/5 | 3 | 土木館 | PT損壞，導致電錶異常 | 施工後處理 | 宜碩將於7/6至現場查修 |
| 2010/7/5 | 4 | 男七舍 | 整修施工中，導致網路異常(網路縣問題) | 施工後處理 | 持續追蹤辦理 |
| 通訊網路異常項目： |  |  |  |  |  |
| 列管日期 | 項次 | 館舍名稱 | 故障或待辦情形 | 處理方式 | 進度追蹤 |
| 2010/7/5 | 1 | 土研大樓 | 待土研所開放電錶數據資料庫權限 | 請總務處行文土研所 | 簽核中 |
| 2010/7/19 | 2 | 昆蟲館 | 通訊ping不上 | 若持續通訊異常，宜碩將於7/19派人處理 | 處理中 |
| 2010/7/5 | 3 | 水源總圖 | 通訊ping不上 | 若持續通訊異常，宜碩將於7/19派人處理 | 處理中 |
| 2010/7/19 | 4 | 農粽館 | 通訊ping不上 | 若持續通訊異常，宜碩將於7/19派人處理 | 處理中 |
| 2010/7/19 | 5 | 共同教室 | 通訊ping不上 | 若持續通訊異常，宜碩將於7/19派人處理 | 處理中 |

結論：請持續辦理。

孫幹事文山主辦部分：

1「電號功率因數改善案」：

進度：已移送發包股，預定7月15日辦理議價。

各配電站功率因數：

| 項目 | 各站站名 | 功率因數 (99年1月) | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生科館 | 93% | 已移送發包股，預定7/15辦理議價。 |
| 2 | 體育館 | 93% | 已移送發包股，預定7/15辦理議價。 |

結論：請持續辦理。

孫幹事紀緯主辦部分：

1「電力規劃及分戶管線(空管)均分工程」：

進度：技服確認缺失完成中。

結論：請持續辦理。

2「戶外游泳池熱水系統」：

進度：

(1)、技服確認缺失完成中。

(2)、熱泵與電熱器效益評估，6月游泳池進場人數為4873人，平均值162.4人(4873人/30日)，取6月17日163人作為評估。(詳如附件)

結論：請持續辦理。

許幹事育菁主辦部分：

1「99年館舍節能評估案」：

進度：預計7月15日召開評審會議。

結論：請持續辦理。

六、散會