國立臺灣大學能源管理專案會議98年第6次會議紀錄

- 開會時間：98年4月28日(星期二)下午2時

- 開會地點：本校總務處營繕組水電股會議室

- 主持人：總務處李專員明禮          記錄：劉幹事原吉

四、出席人員：總務處營繕組黃技正英彬、林佐理員金生、王技士可欣、王佐理員正評、邱佐理員鵬仁、、陳佐理員財富、孫幹事文山、沈幹事之煥、劉幹事原吉、張股長志新(公出)、洪佐理員正德(公出)

五、討論事項：

（一）依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

1、「節能燈具」：

（1）「室內節能燈具更新計畫」：由沈幹事之煥主辦

結論：儘速將行政大樓第2會議室燈具加裝反射板之改善成果報告，提供圖書館參考。

（2）「路燈節能更新計畫」：由沈幹事之煥主辦

結論：請儘速辦理後續採購事宜。

（3）「廁所改裝感應式燈控開關」：由王佐理員正評主辦

結論：請評估擴大辦理之經濟效益。

(4)「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：由陳佐理員財富主辦

進度：預定於98年4月底前提出相關資料。

結論：資料庫之建立，請如期完成。

2、「電力規劃及分戶」：由孫幹事文山主辦

進度：技服單位已提出方案比較與效益分析，並已提送本小組指導委員劉志文教授卓參，資料如附件一。

結論：請持續辦理。

3、「數位電錶」：由王佐理員正評主辦。

進度：1.排定4月21日及23日辦理驗收。

2.路燈及館舍增設電錶案，日前已先行委託電機技師事務所辦理規劃、評估，預定於4月30日提出評估報告。

結論：請持續辦理。

4、「館舍節電」：

（1）「電梯節能」：由劉幹事原吉主辦，邱佐理員鵬仁配合

進度：已於4月16日(星期四)與使用單位討論電梯及其他設備節能措施，會議紀錄另案簽核中。

結論：請再與各館舍及電梯保養廠商確認實施節能措施之可行性。

（2）「生命科學館空調更新計畫」：由沈幹事之煥主辦

進度：空調技師已於4月28日(星期二)提出圖面及預算，圖面資料已轉寄評估監控系統之電機技師併案考量。

結論：請持續辦理。

（3）「生命科學館監控系統更新」：由王佐理員正評主辦

進度：負責評估之電機技師事務所預定於5月4日提出監控系統之評估報告。

結論：請持續辦理。

（4）「96、97綠基會節能評估及成果追蹤」：由劉原吉主辦

進度：於4月17日(星期五)邀請管理學院與本校各單位分享節電成果，並將其簡報放至本校節能填報系統網站中供各單位下載參考。

結論：可考慮將綠基會97年度所評估之期末報告提交受評單位卓參，並持續追蹤改善成果。

（二）「其他」：

（1）「電號契約容量調整案」：由劉幹事原吉主辦

進度：除低壓需量電號(計1筆)，因屬第一次調整，目前正請全城電業顧問有限公司辦理相關電氣技術人員執照，俟該公司取得該項執照後再憑以辦理調整，其餘台電公司均已完成受理，目前正進行相關作業中。

結論：請於98年4月底完成。

（2）「電號功率因數改善案」：由洪佐理員正德主辦

進度：已請廠商清查中。

結論：請提出辦理之期程表及所需經費，俾持續追蹤辦理情形。

（3）「節能改善經費補助原則」：由劉幹事原吉主辦

進度：預計本週函發實施，並於今（98）年5月開放各單位申請。

結論：請持續辦理。

（4）「檢討各館舍增設水分表案」：由王佐理員正評主辦

進度：從表列18處（如附件二）評估，其中7處有加裝水表之必要，已請開口契約承商「三澤水電」至現場會勘，預定5月5日前可提供報價。

結論：本案請林佐理員金生評估後，另案簽辦。

（5）「行政大樓冷氣監控案」：由王技士可欣主辦

進度：將於98.5.7日開標，決標後計70日曆天完工，公告資料如附件三。

結論：請追蹤辦理情形，俾於夏季來臨前啟用。

六、臨時動議：

(一)、化工系單元操作實驗室一年節水可達600噸，此一模式是否可推行至全校實驗室，請說明。

營繕組說明如下：

1、化工系單操實驗室所做流量壓差實驗，是水在透明玻璃管內，排除溫度變因，依不同管徑彎度摩擦後，檢測流量及壓力變化，實驗後水仍保持乾淨狀態。

2、實驗後的水若要回收重複使用，須具備以下三個條件，較符合經濟效益：水不可受有污染、水量大、持續性之實驗。

3、經瞭解後發現其他實驗室，並不具備上述特性，故建議暫不考慮。

(二)、未來應如何建立或整合電力監控機制，請討論。

結論：

1、本校未來如欲建立或整合電力監控系統，則先制訂監控系統 之相關規範並將該項規範開放供新建館設或使其他館舍進行更新監控系統時參酌。

2、請綠基會協助本校制訂監控系統之設置規範，供本校遵循。

(三)、為確保本校用電安全，本校高壓設備維護等事項，是否委由專業廠商服務，請說明。

營繕組說明如下：

1、高壓用戶依法令規定，高壓設備每年須定期停電進行維護保養。

2、全城公司為本校高壓設備維護機電顧問契約廠商，依契約規定登記為本校各電號之電氣技術人員(俗稱電氣負責人)，每年並對本校高壓設備執行一次機電維護保養。

3、本校高壓設備臨時事故處理或電力設備相關諮詢，亦曾多次請該公司協助處理。

七、散會