國立臺灣大學能源管理專案會議98年第30次會議紀錄

- 開會時間：98年12月1日(星期二)下午2時

- 開會地點：本校總務處營繕組水電股會議室

- 主持人：李專員明禮    							記錄：劉幹事原吉

四、出席人員：如簽到表

五、討論事項：依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

陳佐理員財富主辦專案部分：

1「路燈節能更新計畫」：

進度：

(1)、經11月30日校規小組劉老師現場勘驗後，表示與現況裝設燈色溫有落差，不同意裝設。惟廠商表示無法再調整，將依合約先辦部分完工驗收計價，另50盞之150W燈具，將俟本校決定裝設位置後，再行安裝。

(2)、LED技服費用已補辦簽呈，目前陳核中。

(3)、另後續擴充100盞100W LED燈，俟技服確認後，簽文辦理擴充。

結論：請掌握進度持續辦理。

2「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：

進度：

(1)、路燈資料庫建立：佑明電機莊技師承諾於12月8日建立完整資料。

(2)、路燈迴路控制箱更新：已完工排定12月9日驗收。

結論：

(1)、請持續更新以確保資料庫正確。

(2)、請持續辦理。

3「生命科學館空調更新計畫」：

進度：

(1)、量測資料初步已完成，並於12月1日進行期中簡報(如附件)，後續將進行資料分析及回歸演算，預定99年1月初完成。

(2)、生科相關空調設備改善，廠商(廣知)所送服務建議書已呈報議價簽約。

結論：

(1)、請持續精確完整蒐集基準值資料。

(2)、請技服著手擬定契約規範，俾利工程發包順行。

王佐理員正評主辦專案部分：

1「生命科學館監控系統更新」：

進度：11月30日佑明電機辦理完工查驗。

結論：請持續辦理。

2「數位電錶」：

進度：

(1)、校總區各系館裝設電錶工程未改善完成事項(宜碩公司承攬)案：98年12月1日已收到請款發票、正辦理請款作業中。

(2)、建置整合電力監視系統(工研院承攬)案：工研院已於12月1日收到補充資料。

(3)、新增電錶：防止駭客入侵，已於11月23日依共同供應器約採購伺服器及防火牆等設備呈核中。

結論：

(1)、驗收證明單核定後即可解除列管。

(2)、請持續追蹤。

(3)、請持續追蹤。

3「檢討各館舍增設水分表案」：

進度：新增設水錶追蹤表(如附表一)。

結論：請持續追蹤

4「行政大樓冷氣監控案」：

進度：承商進行請款中，配合生科館辦理經費交換中。

結論：待驗收後結案並請解除列管。

孫幹事文山主辦專案部分：

1「電力規劃及分戶」：

進度：

(1)、椰林大道以南部份：考量施工時程，於11月27日會議中決議，取消各電號之線路改接，依原設計採設備原地更新方式辦理。

(2)、椰林大道以北部份：圖說資料技服單位已於10月30日提送，審查意見已於11月16日告知技服單位，待技服修正完畢後，辦理招標作業，預定12月底提送招標文件。

2「電號功率因數改善案」：

進度：驗收結算已於11月28日簽出陳核中。

結論：請持續辦理並追蹤說明其成效。

3「數位電錶與高壓變電站(一期)更新工程介面」：

進度：全校高壓配電站工期至99年2月28日，目前高壓配電站更新（一期）工程持續進行中，3B配電站於10月24日開始施工並於10月27日與數位電錶系統完成連線，後續如遇有工程介面，將立即協調改善。

結論：請持續追蹤。

楊佐理員慶國主辦專案部分：

1「學生宿舍熱泵系統」：

進度：徐專委所要之原核定版之評估報告書、及會議資料已陳閱。

結論：請持續辦理。

2「戶外游泳池熱水系統」：

進度：

(1)、目前已完成簽核，並於12月1日轉發包股辦理技服簽約事宜。

(2)、已同時請廣技辦理彙整發包所需資料進行審核。

(3)、廣知預計12月4日函送本校辦理。

結論：請持續追蹤辦理。

劉幹事原吉主辦專案部分：

1有關內政部建築研究所委託財團法人台灣建築中心辦理「綠建築更新診斷與改造計畫」暨「建築能源效率提升計畫」輔助申請案：

進度：目前由台灣建築中心進行審查作業中，預計99年1月初函本校審查結果。

結論：請持續追蹤。

2委託綠基會辦理本校第3階段建物節能評估案：

進度：綠基會已於11月26日(星期四)進行期末簡報，俟修正期末報告後辦理驗收事宜。

結論：請持續辦理。

六、散會