國立臺灣大學能源管理專案會議98年第29次會議紀錄

- 開會時間：98年11月24日(星期二)下午2時

- 開會地點：本校總務處營繕組水電股會議室

- 主持人：李專員明禮    							記錄：劉幹事原吉

四、出席人員：如簽到表

五、討論事項：依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

陳佐理員財富主辦專案部分：

1「路燈節能更新計畫」：

進度：

(1)、江陵預定於11月30日將安裝150w舟山路色溫燈，已報告校規小組劉老師約定晚間現場勘驗。

(2)、LED技服費用未送簽，已辦理補送簽呈長官核示。

(3)、另後續擴充100盞100W LED燈，請技師及江陵於12月1日提出更換位置資料。

結論：請掌握進度及注意安全。

2「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：

進度：

(1)、路燈資料庫建立：佑明電機莊技師承諾於12月8日建立完整資料。

(2)、路燈迴路控制箱更新：已完工排定12月9日驗收。

結論：

(1)、請持續更新以確保資料庫正確。

(2)、請持續辦理。

3「生命科學館空調更新計畫」：

進度：

(1)、持續蒐錄量測資料，預定99年1月初完成分析。

(2)、生科相關空調設備改善，廠商(廣知)所送服務建議書已呈報議價簽約。

結論：

(1)、請持續精確完整蒐集基準值資料。

(2)、俟資料完整後，再行辦理招標事宜。

王佐理員正評主辦專案部分：

1「生命科學館監控系統更新」：

進度：

(1)、生科館134台箱型冷氣機感測器結線施作。

(2)、98年11月23日以跟生科館相關人員報告軟體操作架構。

結論：

(1)、請持續辦理。

(2)、請技服(佑明電機)儘速辦理後續擴充，並確實審查。

2「數位電錶」：

進度：

(1)、校總區各系館裝設電錶工程未改善完成事項(宜碩公司承攬)案：承商98年11月18日請款單上簽辦理。

(2)、建置整合電力監視系統(工研院承攬)案：工研院承辦人已提送草稿修正版陸續修正，於98年11月18日辦理驗收。

(3)、新增電錶：

- 華銀地下室司機室、生技中心宿舍於11月9日辦理數位電錶參數設定，於11月19日取得水源校區配電站IP。

- 有關電錶資料庫電腦中毒，經廠商(宜碩)即時處理，已於11月19日3點後逐漸恢復資料查詢。

- 防止駭客入侵，已於11月23日依共同供應器約採購伺服器及防火牆等設備呈核中。

結論：

(1)、驗收證明單核定後即可解除列管。

(2)、請持續追蹤。

(3)、請持續追蹤。

3「檢討各館舍增設水分表案」：

進度：機械舊館、小小福水錶安裝完成並持續觀察(如附表一)。

結論：請持續追蹤

4「行政大樓冷氣監控案」：

進度：承商進行請款中，並提報校益評估說明(附表二)。

結論：待驗收後結案並請解除列管。

孫幹事文山主辦專案部分：

1「電力規劃及分戶」：

進度：

(1)、椰林大道以南部份：技服已將大一女配電站變更資料提出，將納入全校高壓配電站更新工程一期變更範圍內，目前正依提送之變更資料審查中，已於11月18日辦理現場會勘，確認施作方式。

(2)、椰林大道以北部份：圖說資料技服單位已於10月30日提送，審查意見已於11月16日告知技服單位，俟技服修正完畢後，辦理招標作業。結論：請持續辦理。

2「電號功率因數改善案」：

進度：目前結算金額有誤，已退回廠商更正，並已於11月7日重新E-mail，俟廠商提送後，簽案辦理結案。

結論：請持續辦理並追蹤說明其成效。

3「數位電錶與高壓變電站(一期)更新工程介面」：

進度：全校高壓配電站工期至99年2月28日，目前高壓配電站更新（一期）工程持續進行中，後續如遇有工程介面，將立即協調改善。

結論：請持續追蹤。

楊佐理員慶國主辦專案部分：

1「學生宿舍熱泵系統」：

進度：

(1)、於10月15日至北科大參觀目前設置熱泵採用ESCO方式辦理案件，其設置一年餘並已作效率驗證，其效率為較採用前節省75%。其驗證方式係採用電腦系統每分鐘偵測紀錄一次，於一年期滿後，由技服依實際與書面進行驗證，並採用月季半年度方式持續驗證，亦指採長期連續圖控紀錄方是驗證，取其平均值。經評估後，採ESCO方式辦理可行性頗高。惟為避免爭議，須將節能效率量測方式「基準線量測方式」改善前後效率值等列於合約中。驗證方式採用財團法人綠色基金會節約能源中心，「熱水加熱系統汰換為熱泵系統之節能績效量測與驗證方法」辦理。ESCO節能改善應將各方因素放入合約內，含耗材、結構安全評估等全責方式辦理，如結構經評估不可行時，應註明僅給付結構評估之款項。

(2)、本校熱泵系統，原則建議研一男舍先行辦理。採用方式建議以租賃方式辦理，並納入ESCO節能保證精神。其作法為：先訂定能源節約標準計算基準線，再依每月或計年度量測驗證結果給付(設備租賃費及維護費)，如驗證結果未達基準線則依未達成之百分比扣減給付費用。未給付之費用則延長合約時間直至費用給付完成終止，以確保學校之權益並落實廠商之維護積極態度。

(3)、本案10月19日之會議紀錄，預計下週一會住宿組表示意見後續辦。

(4)、目前會議紀錄簽核中、俟完成簽核後，再簽會住宿組依會簽意見辦理。

結論：請持續辦理。

2「戶外游泳池熱水系統」：

進度：

(1)、本案於9月21日會計室簽辦意見「本案費用並非以頂尖計畫經費支付」，經陳請核示需須簽會體育室自籌經費，俟來源確定後自行辦理。

(2)、體育室於10月12日會簽陳請教務處輔助相關費用，至10月20日查詢，目前尚由教務處簽核中。

(3)、10月29日教務處簽核補助20萬元。

(4)、10月30日體育組簽註補助30萬元，並已完成簽署「系所申請補助協議書」。

(5)、11月3日於本處陳核中。

(6)、11月5日核准決行，已通知廣知備妥設備規範規格及明細表等發包文件，預定於11月30日前送文水電股審查，以利發包作業。

(7)、11月17日廣知送達部分規格及發包文件，因尚未達到發包之要求水準，已要求重新整理。另本次簽核完成之熱泵系統案、尚未與技服簽約，擬先辦理技服合約簽訂。

(8)、目前技服合約簽辦中，發包文件資料、技服(廣知)已同步規劃中，預計11月30日前完成。

結論：請持續追蹤辦理。

劉幹事原吉主辦專案部分：

1有關內政部建築研究所委託財團法人台灣建築中心辦理「綠建築更新診斷與改造計畫」暨「建築能源效率提升計畫」輔助申請案：

進度：台灣建築中心於11月20日(星期五)前往本校就申請建物(總圖書館、公共衛生學院、及研三舍)現場勘查。

結論：請持續追蹤。

2委託綠基會辦理本校第3階段建物節能評估案：

進度：綠基會已於11月16日提出期末報告，擬定於11月26日(星期四)安排期末簡報。

結論：請持續辦理。

六、散會