國立臺灣大學能源管理專案會議98年第24次會議紀錄

- 開會時間：98年10月13日(星期二)下午2時

- 開會地點：本校總務處營繕組水電股會議室

- 主持人：李專員明禮    							記錄：劉幹事原吉

四、出席人員：如簽到表

五、討論事項：

（一）依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

1、「節能燈具」：

（1）「路燈節能更新計畫」：由陳佐理員財富主辦

進度：江陵公司已劃分16區，分區施工，惟因天候不佳，延後安裝，預計10月16日轉晴後著手進行。

結論：

1、更換前測Lux與更換後對比。

2、附上更換順序圖(如附件)。

3、檢討整體照明。

(2)「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：由陳佐理員財富主辦

進度：

1、已簽請對路燈檢查漏電斷路器，及測試漏電斷路器功能。

2、依區塊逐次檢查修繕。

3、迴路控制箱預定於11月7日完工，至今(98年9月15日)止，預定進度65%，實際進度亦達65%。

結論：路燈之安全迴路控制箱更新案遇天候不佳，仍依契約執行，並掌握施工進度及安全。

2、「電力規劃及分戶」：由孫幹事文山主辦

進度：

1、大一女A及B棟電力規劃及分戶已納入全校高壓配電站更新工程內(一期)，並提送台電公司圖審中。

2、椰林大道以北之電力規劃及分戶，將配合全校高壓配電站更新工程(二期)，技服預定10月底提送發包圖。

結論：請持續辦理。

3、「數位電錶」：由王佐理員正評主辦。

進度：1、校總區各系館裝設電錶工程未改善完成事項(宜碩公司承攬)案：

結算資料已於10月8日總務長已決行，惠知黃技正辦理驗收後續。

2、建置整合電力監視系統(工研院承攬)案：

工研院承辦人於10月9日電郵本股研討草稿內容，俟本股無異議後，即通知工研院。

3、新增電錶：

(1)、依宜碩公司、洛克威爾國際股份有限公司兩家報價，另一家九鼎公司尚未至本校會勘無法提供報價；辦理新增電表有下列館舍：一號館(戲劇與植微)、二號館(奈米.物理..)、地科大樓、天文數學大樓(天文、數學、營繕組..)、男13舍、華銀地下室司機室、生技中心宿舍、水源圖書館、育成中心等館舍。

(2)、華銀地下室司機室、生技中心宿舍預計11月5日停電由宜碩公司安裝。

結論：1、請持續追蹤。

2、請持續追蹤。

3、請持續追蹤。

4、「館舍節電」：

（1）「生命科學館空調更新計畫」：由陳佐理員財富主辦

進度：已於10月12日~10月13進校安裝檢測儀器，並開始蒐集紀錄資料。

結論：請持續辦理。

（2）「生命科學館監控系統更新」：由王佐理員正評主辦

進度：

1、教育部來函有關承商提出疑義，文書組已於10月12日掛號寄出。

2、技服已完成承商施工及品質計畫之審核，轉本校核定。

結論：

1、請持續辦理。

2、請技服(佑明電機)對材料設備確實審查。

（二）其他節能案件：

（1）「電號功率因數改善案」：由孫幹事文山主辦

進度：有關本案暫不需施作或自行施作部分說明如下：

1、將配合全校高壓變電站工程一併改善站別：男四舍、昆蟲館、地質系、園產加工館、機械系、畜產。

2、已自行改善完成站別：體育館

3、男4舍等10處配電站電容器更新工程案已於10月1日驗收。

4、因本案已電話通知廠商了解有關生技中心與農業昆蟲館配電站功因維持不變事宜，並請本校高壓配電站維護廠商協助前往瞭解。

結論：請持續辦理並追蹤說明其成效。

（2）「檢討各館舍增設水分表案」：由王佐理員正評主辦

進度：園藝系東測溫室水表已於9月20日修繕完成，追蹤9月28日、10月5日、10月12日三周平均與尚未修繕前平均約31度比較約節省5度用水。

結論：請持續追蹤

（3）「行政大樓冷氣監控案」：由王佐理員正評主辦

進度：已於10月13日完成驗收紀錄，並請核示中。

結論：請持續追蹤。

(4)「T5燈具租賃案」：由劉幹事原吉主辦

進度：管理學院T5燈具請購案，經今日(10月13日)追蹤，正於採購組會辦中。

結論：請持續追蹤。

(5)「學生宿舍熱泵系統」：由楊佐理員慶國主辦

進度：

1、前次會議紀錄請廠商說明採用租賃或ESCO之優劣；因廠商之說明僅提供優點未說明可能或已發生(已裝設案件)之爭議，故預定於10月15日下午14：00由黃股長、住宿組承辦人及水電股承辦人至台北科技大學參觀已設置完成之ESCO熱泵案。

2、前次會議有關技服部分待參觀後，判定採用方案後續辦。

結論：請持續辦理。

(6)「中央監控系統介面平台功能規範」：由王佐理員正評主辦

進度：台灣綠色生產力基金會預定於10月22日提報初稿規範。

結論：請持續追蹤。

(7)「數位電錶與高壓變電站更新工程介面」：由孫幹事文山及王正評合辦

進度：2D站電表資料已邀集華城公司、宜碩公司、台灣世曦公司整合會議，共識完成送電後，華城公司應先上網檢查電表連線情形，於週一華城公司與宜碩公司確認電表設定是否正確，週二檢查電表數值誤差是否過大。

結論：請持續追蹤。

(8)「戶外游泳池熱水系統」：由楊佐理員慶國主辦

進度：10月12日經追蹤後結果，已於10月12日下午體組已會簽完成，目前已傳送至教務處。

結論：請持續追蹤辦理。

(9)有關內政部建築研究所委託財團法人台灣建築中心辦理「綠建築更新診斷與改造計畫」暨「建築能源效率提升計畫」輔助申請案：            由劉幹事原吉主辦

進度：本案於9月25日校總字第0980039273號函發申請，俟台灣建築中心審查結果續辦。

結論：請列入管理。

(10)委託綠基會辦理本校第3階段建物節能評估案：       由劉幹事原吉主辦

進度：目前綠基會正撰寫期末報告，預計11月中旬提送。

結論：請列入管理。

六、散會