國立臺灣大學能源管理專案會議98年第26次會議紀錄

- 開會時間：98年11月3日(星期二)下午2時

- 開會地點：本校總務處營繕組水電股會議室

- 主持人：李專員明禮    							記錄：劉幹事原吉

四、出席人員：如簽到表

五、討論事項：依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

陳佐理員財富主辦專案部分：

1「路燈節能更新計畫」：

進度：預定進度40%、實際進度30%，正積極辦理以符合預定進度。另於11月5日會同LED廠商(江陵)，技師承辦人員現勘已裝置LED燈效果良好。

結論：請掌握進度及注意安全。

2「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：

進度：

(1)、路燈資料庫建立：

預定11月10日初稿完成後送校備查。

(2)、路燈迴路控制箱更新：

甲、目前檢查一百多支燈桿，更換74個漏電斷路器。

乙、迴路開關箱裝設完成(鍵威)，因燈號桿號碼牌為永久性標示、相關材質、顏色、數字、型式經各方斟酌意見，已於10月27日確認定案。

結論：

(1)、請持續更新以確保資料庫正確。

(2)、請持續辦理。

3「生命科學館空調更新計畫」：

進度：

(1)、持續蒐錄量測資料，預定99年1月初完成分析。

(2)、相關空調設備改善，11月2日廠商(廣知)所送服務建議書內容不完整，已請其補充說明。

結論：

(1)、請持續精確完整蒐集基準值資料。

(2)、俟資料完整後，再行辦理招標事宜。

孫幹事文山主辦專案部分：

1「電力規劃及分戶」：

進度：

(1)、技服單位於10月22日通知本校需提供大一女宿舍建物使用謄本，已於11月3日至保管組取得，並提供技服單位。

(2)、椰林大道以北之電力規劃及分戶圖說資料，技服單位已於10月30日提送。

結論：請持續辦理。

2「電號功率因數改善案」：

進度：有關本案暫不需施作或自行施作部分說明如下：

(1)、將配合全校高壓變電站工程一併改善站別：男四舍、昆蟲館、地質系、園產加工館、機械系、畜產系。已自行改善完成站別：體育館

(2)、男4舍等10處配電站電容器更新工程案已於10月1日驗收完畢。

(3)、因本案以電話通知廠商有關生技中心與農業昆蟲館配電站功因維持不變事宜，經本校高壓配電站維護廠商校調後生技中心功率因數為98%、昆蟲館為97%，均有提升(詳附件照片)。

結論：請持續辦理並追蹤說明其成效。

3「數位電錶與高壓變電站(一期)更新工程介面」：

進度：全校高壓配電站工期(一期)至99年2月28日，目前持續進行中，如遇界面，將立即改善。

結論：請持續追蹤。

王佐理員正評主辦專案部分：

1「數位電錶」：

進度：

(1)、校總區各系館裝設電錶工程未改善完成事項(宜碩公司承攬)案：承商已辦理請款中。

(2)、建置整合電力監視系統(工研院承攬)案：工研院承辦人已提送草稿修正版陸續修正。

(3)、新增電錶：華銀地下室司機室、生技中心宿舍預定11月5日辦理停電施作裝錶。

結論：

(1)、驗收證明單核定後即可解除列管。

(2)、請持續追蹤。

(3)、請持續追蹤。

2「生命科學館監控系統更新」：

進度：

(1)、教育部來函有關承商提出疑義，文書組已於10月12日掛號寄出，至今尚未收到回覆。

(2)、生科館3F、4F安裝溫度感測器。

(3)、至98年11月3日止，監控系統軟體程式編寫及圖控完成70%。

結論：

(1)、請持續辦理。

(2)、請技服(佑明電機)依本校送審程序，確實審查。

3「檢討各館舍增設水分表案」：

進度：10月31日安裝完成並持續觀察，其中農產品展示中心水錶度數(11月3日58度)疑有漏水之疑，已派員了解中。

結論：請持續追蹤

4「行政大樓冷氣監控案」：

進度：承商進行請款中。

結論：待驗收後結案並請解除列管。

5「中央監控系統介面平台功能規範」：

進度：台灣綠色生產力基金會預定提報初稿規範為98年10月23日。

結論：請持續追蹤。

楊佐理員慶國主辦專案部分：

1「學生宿舍熱泵系統」：

進度：

(1)、於10月15日至北科大參觀目前設置熱泵採用ESCO方式辦理案件，其設置一年餘並已作效率驗證，其效率為較採用前節省75%。

(2)、其驗證方式係採用電腦系統每分鐘偵測紀錄一次，於一年期滿後，由技服依實際與書面進行驗證，並採用月季半年度方式持續驗證，亦指採長期連續圖控紀錄方是驗證，取其平均值。

(3)、經評估後，採ESCO方式辦理可行性頗高。惟為避免爭議，須將節能效率量測方式「基準線量測方式」改善前後效率值等列於合約中。

(4)、驗證方式採用財團法人台灣綠色基金會節約能源中心之「熱水加熱系統汰換為熱泵系統之節能績效量測與驗證方法」辦理。

(5)、ESCO節能改善應將各方因素放入合約內，含耗材、結構安全評估等全責方式辦理，如結構經評估不可行時，應註明僅給付結構評估之款項。

(6)、本校熱泵系統，原則建議研一男舍先行辦理。採用方式建議以租賃方式辦理，並納入ESCO節能保證精神。其作法為：先訂定能源節約標準計算基準線，再依每月或計年度量測驗證結果給付(設備租賃費及維護費)，如驗證結果未達基準線則依未達成之百分比扣減給付費用。未給付之費用則延長合約時間直至費用給付完成終止，以確保學校之權益並落實廠商之維護積極態度。

(7)、本案10月19日之會議紀錄，預定於11月9日簽會學務處住宿服務組表示意見後續辦。

結論：請持續辦理。

2「戶外游泳池熱水系統」：

進度：

(1)、本案於9月21日會計室簽辦意見「本案費用並非以頂尖計畫經費支付」，經陳請核示需須簽會體育室自籌經費，俟來源確定後自行辦理。

(2)、體育室於10月12日會簽陳請教務處輔助相關費用，至10月20日查詢，目前尚由教務處簽核中。

(3)、10月29日教務處簽核補助20萬元。

(4)、10月30日體育組簽註補助30萬元，並已完成簽署「系所申請補助協議書」。

(5)、11月3日於本處陳核中

結論：請持續追蹤辦理。

劉幹事原吉主辦專案部分：

1「T5燈具租賃案」：

進度：管理學院T5燈具請購案原案俟明(99)年再行辦理。

結論：請持續追蹤。

2有關內政部建築研究所委託財團法人台灣建築中心辦理「綠建築更新診斷與改造計畫」暨「建築能源效率提升計畫」輔助申請案：

進度：本案已於9月25日校總字第0980039273號函發申請，係台灣建築中心審查結果續辦。

結論：請持續追蹤。

3委託綠基會辦理本校第3階段建物節能評估案：

進度：綠基會於10月2日(星期五)下午4時與本校能源小組進行討論，綠基會依會中討論撰寫期末報告。

結論：請持續辦理。

六、散會